## Лист3
Опросный лист на поставку ячейки КРУ-2-10 для ПС 110/6 кВ "УКФ"
ЗАКАЗЧИК в лице: директор филиала ОАО «ДРСК» «Приморские центральные электрические сети» Онищенко Сергей Николаевич; mail to: adir@ces.prim.drsk.ru
1 | Тип шкафов КРУ, количество-шт. |  |  | КРУ-2-10-1шт. -для ПС"УКФ" | КРУ-2-10-1шт. -для ПС "ЛДК"
2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 6 | 6
3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 1600 | 1600
4 | Схема главных цепей
5 | Вид и значение оперативного тока |  |  | Постоянный 220В | Переменный 220В
6 | Порядковый номер шкафа по плану (номер ячейки) |  |  | 4
7 | Номер схемы главных цепей
8 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | Отходящая линия | Отходящая линия
9 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А
10 | Силовой выключатель |  | тип | BB/TEL-10-20 | BB/TEL-10-20
|  |  | номинальный ток, А | 1000 | 1000
|  |  | ном. ток откл. (Iкз), кА | 20 | 20
11 | Предохранитель | ном.ток плавкой вставки
12 | Трансформа-торы тока | тип |  | ТОЛ-10 | ТОЛ-10
|  | коэфф. Трансформации |  | 200/5 | 300/5
|  | количество |  | 3 | 3
|  | класс точности/мощность вторичной нагрузки |  | 0,5S/0,5/10P 5/5/30 | 0,5S/0,5/10P 5/5/30
13 | Трансформаторы тока нулевой последовательности, колич.-шт. ТЗЛМ |  |  | 1 | 1
14 | Трансформа-торы напяжен. | обм.II | мощность, VA
класс точности
|  | обм.III | мощность, VA
класс точности
15 | Климатическое исполнение |  |  | У3 | У3
16 | Ограничители перенапряжения ОПН, тип Феникс 88, количество-шт. |  |  | ОПН-6/7,2-10 /650-3шт. | ОПН-6/7,2-10/650 -3шт.
17 | Мощность тр-ра собственных нужд, кВА
18 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр
19 | Тип, кол-во, сечение кабельных линий
20 | Микропроцессорное устройства защиты |  | тип | ТЭМП2501-11 | ТОР 200-Л
функции защиты (в кодах ANSI) *
|  |  | Канал выхода в систему ТМ | да
21 | Блокировка да/нет |  | Механическая | да | да
Электромагнитная
22 | Устройство дуговой защиты, тип |  |  | ОВОД-МД | ПД-02М
23 | Счетчик электроэнергии |  |  | меркурий 230 АRТ-2 РQCSIDN | СЭТ 4ТМ- ОЗМ-01
24 | Амперметр да/нет |  |  | да | да
25 | Вольтметр да/нет |  |  | нет | нет
26 | Обогрев шкафов да/нет |  |  | нет | нет
Ручной
25 | Шкаф оперативного тока, емкость АКБ, А/ч |  |  | нет | нет
26 | Автомат АП-50 2мт с сигнализирующим контактом 25 А |  |  | 2 шт.
27 | Автомат АП-50 2мт с сигнализирующим контактом 2.5 А |  |  | 2 шт.
28 | Провод монтажный ПВ-1.5 мм2 |  |  | 100м
29 | Провод монтажный гибкий КВГ-0.5-1.5 мм2 |  |  | 100м
30 | РУ-21 (0.15А) (реле указательное) |  |  | 3 шт.
* Согласно прилагаемой таблице функций защит в кодах ANSI
Приложения: |  | 1. Принципиальная однолинейная электрическая схема РУ-6кВ ПС "УКФ"- на 1 листе в 1экз.; 1.1.Принципиальная однолинейная электрическая схема РУ-6кВ ПС "ЛДК"- на 1 листе в 1экз.; 2. План расположения ячеек в РУ-6кВ ПС "УКФ" - на 1 листе в 1 экз.; 2.2. План расположения ячеек в РУ-6кВ ПС "ЛДК" - на 1 листе в 1 экз.; 3. Комплектное распределительное устройство серии КРУ2-10-20- на 1листе в 1 экз.
Дополнительные требования:
1. Счетчики электроэнергии подключить через блок ЛИМГ
2. Поставляемая ячейка для ПС "УКФ" должна стыковаться с существующими типа КРУ2-10 без переходного шкафа. Иметь блокировку от ошибочных действий оперативного персонала; 3. Поставляемая ячейка для ПС "ЛДК" должна стыковаться с существующими типа КВП-6 без переходного шкафа. Иметь блокировку от ошибочных действий оперативного персонала;
Первый зам. директора по производству-главный инженер- Корчемагин С.Н.
Зам. главного инженера -Манаков А.С.
Зам. начальника службы РЗАИ- Подлас К. С.
Начальник ЦСЗПИ - Сапронов О.В.
Начальник СУиККЭ- Кудакаев А.В.
Зам. начальника СЭ- Долганин К. М.
Начальник СМ- Усов Р. Е.