## Лист3
Опросный лист на поставку ячейки К-26 для ПС 35/10 кВ "Губерово"
ЗАКАЗЧИК в лице: директор филиала ОАО «ДРСК» «Приморские западные электрические сети» Авилова Юрия Савельевича; mail to: avilov@zes.prim.drsk.ru
1 | Тип шкафов КРУ, количество-шт. |  |  | КРУ К-26 -1шт.
2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 10
3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 1000
4 | Схема первичных соединений
5 | Вид и значение оперативного тока |  |  | Постоянный 220В
6 | Порядковый номер шкафа по плану (номер ячейки) |  |  | 4
7 | Номер схемы главных цепей
8 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | Отходящая линия
9 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А
10 | Силовой выключатель |  | тип | BB/TEL-10-20
|  |  | номинальный ток, А | 630
|  |  | ном. ток откл. (Iкз), кА | 20
11 | Предохранитель | ном.ток плавкой вставки
12 | Трансформа-торы тока | тип |  | ТПЛ-10
|  | коэфф. Трансформации |  | 300/5
|  | количество |  | 3
|  | класс точности |  | 0,5S/0,5/10P
13 | Трансформаторы тока нулевой последовательности, колич. (шт.), ТЗЛЭ-125 |  |  | 1
14 | Трансформа-торы напяжен. | обм.II | мощность, VA
класс точности
|  | обм.III | мощность, VA
класс точности
15 | Климатическое исполнение |  |  | У3
16 | Ограничители перенапряжения ОПН, тип Феникс 88, количество-шт. |  |  | ОПН-10/12-10/650 УХЛ1 -3шт.
17 | Мощность тр-ра собственных нужд, кВА
18 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр
19 | Тип, кол-во, сечение кабельных линий
20 | Микропроцессорное устройства защиты |  | тип | СИРИУС-2-Л
функции защиты (в кодах ANSI) *
Канал выхода в систему ТМ
21 | Блокировка да/нет |  | Механическая | да
Электромагнитная
22 | Устройство дуговой защиты, тип |  |  | ОВОД-МД
23 | Счетчик электроэнергии |  |  | СЭТ 4ТМ- ОЗМ-01
24 | Амперметр да/нет |  |  | да
25 | Вольтметр да/нет
26 | Обогрев шкафов да/нет |  |  | нет
Ручной
25 | Шкаф оперативного тока, емкость АКБ, А/ч
* Согласно прилагаемой таблице функций защит в кодах ANSI
Приложения: |  | 1. Принципиальная однолинейная электрическая схема РУ-10кВ- на 1 листе в 1экз.; 2. План расположения ячеек в РУ-6кВ ПС "Губерово" - на 1 листе в 1 экз.
Дополнительные требования:
1. Счетчики электроэнергии подключить через блок
2. Поставляемая ячейка должна стыковаться с существующими типа К-26 без переходного шкафа. Иметь блокировку от ошибочных действий оперативного персонала.
Первый зам. директора по производству-главный инженер- Корчемагин С.Н.
Зам. главного инженера -Манаков А.С.
Зам. начальника службы РЗАИ- Подлас К. С.
Начальник ЦСЗПИ - Сапронов О.В.
Начальник СУиККЭ- Кудакаев А.В.
Зам. начальника СЭ- Долганин К. М.
Начальник СМ- Усов Р. Е.