## Шкаф УПК-Ц
Приложение 1
КАРТА ЗАКАЗА
Устройство передачи команд РЗ и ПА по ВЧ каналу
Шкаф УПК-Ц
1. | Общие данные о заказе. Основные параметры
1.1. | Заказчик | Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.2. | Титул (Объект): | ПС 110/35/6 кВ «АК»
1.3. | Тип двери (металлическая/стеклянная, комбинированная) | комбинированная
1.4. | Дополнительная информация (канал связи, резервирование и т.д.) | ВЛ 110кВ, канал несимметричный, Работа совместно с АНКА-АВПА (260-264 кГц)
1.5. | Выбор типоисполнения шкафа и количество заказываемых шкафов
| Обозначение | Наименование, состав шкафа |  |  | Кол-во | Сумма
| УПК-Ц Ш-32Пд-32Пм | Шкаф: Передатчик + Приемник УПК-Ц на 32 команды |  |  | 0 | #REF!
| УПК-Ц Ш-32Пд | Шкаф: Передатчик УПК-Ц на 32 команды |  |  | 0 | #REF!
| УПК-Ц Ш-32Пм | Шкаф: Приемник УПК-Ц на 32 команды |  |  | 0 | #REF!
| УПК-Ц Ш-16Пд-16Пм | Шкаф: Передатчик + Приемник УПК-Ц на 16 команд |  |  | 0
| УПК-Ц Ш-16Пд | Шкаф: Передатчик УПК-Ц на 16 команд |  |  | 0 | #REF!
| УПК-Ц Ш-16Пм | Шкаф: Приемник УПК-Ц на 16 команд |  |  | 0 | #REF!
| УПК-Ц Ш-8Пд-8Пм | Шкаф: Передатчик + Приемник УПК-Ц на 8 команд |  |  | 0
| УПК-Ц Ш-8Пд | Шкаф: Передатчик УПК-Ц на 8 команд |  |  | 0 | #REF!
| УПК-Ц Ш-8Пм | Шкаф: Приемник УПК-Ц на 8 команд |  |  | 1 | #REF! | УПК-Ц Ш-8Пм
#REF!
|  |  |  | Общее количество заказываемых шкафов: | 1
1.6. | Рабочий диапазон частот (в пределах 24÷1000 кГц). Указываются значения крайних частот диапазона в кГц (целые числа, кратные 4) для каждого приемника и передатчика.
| Номер шкафа | Место установки | Линия | Состав шкафа | Диапазон частот, кГц
| 1 | ПС 110/35/6 кВ «АК» | ВЛ 110кВ С-5 ХТЭЦ-1 - АК- Корфовская | Шкаф: Приемник УПК-Ц на 8 команды | 260-264
…
1.7. | Принципиальные электирические схемы шкафов (прикладываются к карте заказа)
| Номер шкафа | Децимальный номер |  | Проектная организация | Примечания
1
…
2. | Параметры, устанавливаемые по умолчанию
2.1. | Группы команд и длительность их передачи. (Только для шкафов с передатчиками)
Указывается количество команд группы А (0÷32). Оставшиеся команды будут относиться к группе Б. Указывается длительность передачи команд. «Длинные команды - команды, длительность передачи которых определяется длительностью управляющего напряжения. Указываются номера команд.
| Номер шкафа | Состав шкафа |  | Количество команд группы А | Длительность передачи команд, мс |  | Номер «длинной» команды
| 1 |  |  |  |  | 50 | 32
2.2. | Длительность дополнительной выдачи команды в приемнике (задержка на возврат). Указывается длительность в мс для каждой команды в отдельности. (Только для шкафов с приемниками)
Длительность дополнительной выдачи команд, мс
| Номер команды | Шкаф 1 | Шкаф 2 | … | Шкаф n | Шкаф 5 | Шкаф n
| 1 | 800 | - | - | -
| 2 | 800 | - | - | -
| 3 | 800 | - | - | -
| 4 | 800 | - | - | -
| 5 | 800 | - | - | -
| 6 | 800 | - | - | -
| 7 | 800 | - | - | -
| 8 | 800 | - | - | -
| 9 | - | - | - | -
| 10 | - | - | - | -
| 11 | - | - | - | -
| 12 | - | - | - | -
| 13 | - | - | - | -
| 14 | - | - | - | -
| 15 | - | - | - | -
| 16 | - | - | - | -
| 17 | - | - | - | -
| 18 | - | - | - | -
| 19 | - | - | - | -
| 20 | - | - | - | -
| 21 | - | - | - | -
| 22 | - | - | - | -
| 23 | - | - | - | -
| 24 | - | - | - | -
| 25 | - | - | - | -
| 26 | - | - | - | -
| 27 | - | - | - | -
| 28 | - | - | - | -
| 29 | - | - | - | -
| 30 | - | - | - | -
| 31 | - | - | - | -
| 32 | - | - | - | -
2.3. | Длительность сигнализации о прохождени команд в передатчике (мс). (Только для шкафов с передатчиками)
| Номер шкафа | Длительность сигнализации о прохождения команд в передатчике, мс
| 1 | 1000
3. | Прочие установки
3.1. | Клеммники входных управляющих сигналов в передатчике. (Только для шкафов с передатчиками)
Напряжение управления (220 В, 110 В или 24 В). Может устанавливаться для каждой команды отдельно.
| Номер комплекта | Напряжение управления, В
| 1 | 220
3.2. | Дополнительная задержка выходного сигнала команд на 5 мс в приемнике. Устанавливается для всех команд одновременно. (Только для шкафов с приемниками)
| Номер комплекта | Дополнительная задержка выходного сигнала команд в приемнике
Не установлена
4. | Поставляемый комплект ЗИП
В качестве комплекта ЗИП предлагается заказать 1 передатчик и 1 приемник УПК-Ц на определенное количество команд, настроенные на один и тот же диапазон частот. Заказываемый комплект ЗИП необходимо включить в состав основного заказа с пометкой «ЗИП» и обязательным указанием частоты и других параметров.
| N п/п | Название элементов или блоков |  | Кол-во, шт.
Дополнительные требования:
1. Организации освещения шкафа.

## Пример
КАРТА ЗАКАЗА
Устройство передачи команд РЗ и ПА по ВЧ каналу
Шкаф УПК-Ц
1. | Общие данные о заказе. Основные параметры
1.1. | Заказчик | ООО "Альтек"
1.2. | Места установки шкафов: | ВЛ-500 кВ Киндери
1.3. | Тип двери (металлическая/стеклянная) | металлическая
1.4. | Дополнительная информация (канал связи, резервирование и т.д.) | ВЛ
1.5. | Выбор типоисполнения шкафа и количество заказываемых шкафов
| Обозначение | Наименование, состав шкафа |  |  | Кол-во
| УПК-Ц Ш-32Пд-32Пм | Шкаф: Передатчик + Приемник УПК-Ц на 32 команды |  |  | 2
| УПК-Ц Ш-32Пд | Шкаф: Передатчик УПК-Ц на 32 команды |  |  | 1
| УПК-Ц Ш-32Пм | Шкаф: Приемник УПК-Ц на 32 команды |  |  | 1
| УПК-Ц Ш-16Пд-16Пм | Шкаф: Передатчик + Приемник УПК-Ц на 16 команд |  |  | 0
| УПК-Ц Ш-16Пд | Шкаф: Передатчик УПК-Ц на 16 команд |  |  | 1
| УПК-Ц Ш-16Пм | Шкаф: Приемник УПК-Ц на 16 команд |  |  | 1
| УПК-Ц Ш-8Пд-8Пм | Шкаф: Передатчик + Приемник УПК-Ц на 8 команд |  |  | 0
| УПК-Ц Ш-8Пд | Шкаф: Передатчик УПК-Ц на 8 команд |  |  | 0
| УПК-Ц Ш-8Пм | Шкаф: Приемник УПК-Ц на 8 команд |  |  | 0
#REF!
|  |  |  | Общее количество заказываемых шкафов: | 6
1.6. | Рабочий диапазон частот (в пределах 24÷1000 кГц). Указываются значения крайних частот диапазона в кГц (целые числа, кратные 4) для каждого приемника и передатчика.
| Номер шкафа | Место установки | Линия | Состав шкафа | Диапазон частот, кГц
| 1 | ПС 500 кВ Киндери | ВЛ 220 кВ Киндери - Магистральная | Шкаф: Передатчик УПК-Ц на 32 команды | 432-436
| 2 | ПС 220 кВ Магистральная | ВЛ 220 кВ Киндери - Магистральная | Шкаф: Приемник УПК-Ц на 32 команды | 432-436
| 3 | ПС 500 кВ Киндери | ВЛ 220 кВ Киндери - Центральная | Шкаф: Передатчик УПК-Ц на 16 команд | 236-240
| 4 | ПС 220 кВ Центральная | ВЛ 220 кВ Киндери - Центральная | Шкаф: Приемник УПК-Ц на 16 команд | 236-240
| 5 | ПС 500 кВ Киндери | ВЛ 500 кВ Киндери - ЗайГРЭС | Шкаф: Передатчик + Приемник УПК-Ц на 32 команды | Передатчик 192-196 Приемник 312-316
| 6 | ЗайГРЭС | ВЛ 500 кВ Киндери - ЗайГРЭС | Шкаф: Передатчик + Приемник УПК-Ц на 32 команды | Передатчик 312-316 Приемник 192-196
1.7. | Принципиальные электирические схемы шкафов (прикладываются к карте заказа)
| Номер шкафа | Децимальный номер |  | Проектная организация | Примечания
1
…
2. | Параметры, устанавливаемые по умолчанию
2.1. | Группы команд и длительность их передачи. (Только для шкафов с передатчиками)
Указывается количество команд группы А (0÷32). Оставшиеся команды будут относиться к группе Б. Указывается длительность передачи команд. «Длинные команды - команды, длительность передачи которых определяется длительностью управляющего напряжения. Указываются номера команд.
| Номер шкафа | Состав шкафа |  | Количество команд группы А | Длительность передачи команд, мс |  | Номер «длинной» команды
[5 empty] | Группа А | Группа Б
| 1 | Передатчик УПК-Ц |  | 4 | 50 | 50 | 32
| 3 | Передатчик УПК-Ц |  | 4 | 50 | 50 | 16
| 5 | Передатчик УПК-Ц + Приемник УПК-Ц |  | 4 | 50 | 50 | 32
| 6 | Передатчик УПК-Ц + Приемник УПК-Ц |  | 4 | 50 | 50 | 32
2.2. | Длительность дополнительной выдачи команды в приемнике (задержка на возврат). Указывается длительность в мс для каждой команды в отдельности. (Только для шкафов с приемниками)
Длительность дополнительной выдачи команд, мс
| Номер команды | Шкаф 2 | Шкаф 4 | Шкаф 5 | Шкаф 6
| 1 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 2 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 3 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 4 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 5 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 6 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 7 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 8 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 9 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 10 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 11 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 12 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 13 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 14 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 15 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 16 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 17 | 800 | - | 1000 | 1000
| 18 | 800 | - | 1000 | 1000
| 19 | 800 | - | 1000 | 1000
| 20 | 800 | - | 1000 | 1000
| 21 | 800 | - | 1000 | 1000
| 22 | 800 | - | 1000 | 1000
| 23 | 800 | - | 1000 | 1000
| 24 | 800 | - | 1000 | 1000
| 25 | 800 | - | 1000 | 1000
| 26 | 800 | - | 1000 | 1000
| 27 | 800 | - | 1000 | 1000
| 28 | 800 | - | 1000 | 1000
| 29 | 800 | - | 1000 | 1000
| 30 | 800 | - | 1000 | 1000
| 31 | 800 | - | 1000 | 1000
| 32 | 800 | - | 1000 | 1000
2.3. | Длительность сигнализации о прохождени команд в передатчике (мс). (Только для шкафов с передатчиками)
| Номер шкафа | Длительность сигнализации о прохождения команд в передатчике, мс
| 1 | 1000
| 3 | 1000
| 5 | 1000
| 6 | 1000
3. | Прочие установки
3.1. | Клеммники входных управляющих сигналов в передатчике. (Только для шкафов с передатчиками)
Напряжение управления (220 В, 110 В или 24 В). Может устанавливаться для каждой команды отдельно.
| Номер комплекта | Напряжение управления, В
| 1 | 220
| 3 | 220
| 5 | 24
| 6 | 24
3.2. | Дополнительная задержка выходного сигнала команд на 5 мс в приемнике. Устанавливается для всех команд одновременно. (Только для шкафов с приемниками)
| Номер комплекта | Дополнительная задержка выходного сигнала команд в приемнике
| 2 | Не установлена
| 4 | Установлена
| 5 | Установлена
| 6 | Установлена
4. | Поставляемый комплект ЗИП
В качестве комплекта ЗИП предлагается заказать 1 передатчик и 1 приемник УПК-Ц на определенное количество команд, настроенные на один и тот же диапазон частот. Заказываемый комплект ЗИП необходимо включить в состав основного заказа с пометкой «ЗИП» и обязательным указанием частоты и других параметров.
| N п/п | Название элементов или блоков |  | Кол-во, шт.
| От Исполнителя |  |  |  | От Заказчика
ООО «Прософт-Системы»
Зам. начальника отдела Энергосвязи
А.Г. Чирков
| М.П. |  |  |  | М.П.