|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС» ________________ Никуленко М.И. «_____» ________________ 2012 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на организацию связи по ВОЛС ПС Западная - ПС Шахта-7

- Объект торгов. Общие данные.

1.1. Существующие аналоговые системы ВЧ-связи с объектами                                ПС 220/110/35/6 кВ «Западная» (г.Артем, пос.Угловое, ул.Красногвардейская 16) и         ПС 110/6 кВ «Шахта-7» (г.Артем, ул.Лобачевского 2) физически и морально устарели, и не могут использоваться для передачи цифровых каналов ТМ в ОДИАС Приморских электрических сетей и передачи цифровых каналов связи на Приморское РДУ – филиал ОАО «СО ЕЭС».

1.2. При вводе в эксплуатацию новых ПС 110/10 кВ «Казармы» и 110/35/10 кВ  «Пушкинская» возрос объем передаваемых данных через ПС «Западная». В связи с этим  только применение цифровых систем связи позволит организовать передачу данных телемеханики в Приморское РДУ – филиал ОАО «СО ЕЭС» и центр управления сетями ФАО ДРСК «Приморские ЭС».

1.3. Для организации ВОЛС необходимо произвести подвеску волоконно-оптического кабеля (ВОК) по опорам ВЛ-110 кВ «Западная – Шахта-7» (оп.1- оп.34) и «АТЭЦ – Шахта-7» (оп.74 - оп.84) с заходом ВОК на ПС «Шахта-7» и смонтировать «под ключ» станционное оборудование в помещениях связи ПС «Западная»,               ПС «Шахта-7», АРРЭС.

1.4.  Подвеска ВОК должна быть выполнена в соответствии с рабочим проектом ЦСП-20111403-П-007-ВОЛС «Организация связи по ВОЛС ПС «ЗАПАДНАЯ» - ПС «ШАХТА 7» - АРРЭС» (далее - проект). Проект разработан в 2011г. ООО «Цифровые системы передачи» (г.Владивосток).

2. Описание и объем основных работ:

2.1. Комплектация и поставка  на объект согласно Приложения 1 к ТЗ :

2.1.1. материалов для выполнения СМР;

2.1.2. оборудования и программного обеспечения для настройки и эксплуатации монтируемого оборудования.

2.2. Подготовительные работы на объекте.

2.3. Разработка ППР на строительные работы и согласование с заинтересованными организациями, физическими и юридическими лицами, утверждение ППР у  Заказчика.

2.4. Строительно–монтажные работы:

2.4.1. Подвеска и монтаж  ОКСН (емкостью 48  оптических волокон) согласно проекта: 8,64 км (из них 8,24 км. непосредственно по ВЛ-110 кВ) на участках:

-  от узла связи ПС «Западная» до оптической разветвительной муфты на             ПС «Шахта 7»;

- от разветвительной муфты на ПС «Шахта 7» до узла связи АРРЭС;

- заход ВОК от разветвительной муфты до помещения связи на ПС «Шахта-7».

Тип самонесущего волоконно–оптического кабеля: ОПН-ДПТ-0,48-20,0   диаметром 14 мм. Стандарт ОВ – стандартное одномодовое оптическое волокно с нулевой дисперсией G 652.

2.4.2. Монтаж пассивного оборудования в помещениях связи ПС «Западная»,               ПС «Шахта-7», АРРЭС;

2.4.3. Монтаж активного каналообразующего оборудования;

2.4.4. Пусконаладочные работы вновь установленного оборудования.

2.5. Подготовка и сдача Заказчику  исполнительной документации по результатам выполненных работ (в том числе документация по разварке ОВ в формате Microsoft Office Visio).

2.6. Благоустройство строительной площадки после окончания работ со сдачей работ Заказчику.

3. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – с момента заключения договора.

- начало поставки  - не позднее двух месяцев с момента авансирования.

- окончание – 15.09.2012г.

4. Требования  к  подрядной организации:

4.1. Наличие действующей на момент производства работ лицензии на указанные виды работ.

4.2. Присутствие на рынке профильного оборудования (услуги по поставке и монтажу оборудования  связи.

4.3. Отсутствие отрицательного опыта поставок оборудования.

4.4. Наличие опыта поставок аналогичного оборудования с выполнением монтажа и пуско-наладки за 2007-2011 г.г. в других организациях (Предоставление отзывов с указанием контактных данных заказчика).

4.5 Наличие, на правах собственности или аренды, соответствующего объему работ оборудования, специализированного инструмента.

4.6. Обученный по профилю персонал, работающий на постоянной основе (не менее 15-ти человек).

4.7. Наличие собственных или привлеченных кадровых ресурсов, способных выполнить монтажные и пусконаладочные работы на территории Приморского края. Персонал Подрядчика (монтажники ВОК) должны иметь допуск на работы на ВЛ свыше 1000 В. Ответственный руководитель работ Подрядчика должен иметь V группу допуска по электробезопасности. Персонал Подрядчика (монтажники

оборудования связи) должны иметь допуск на проведение работ в электроустановках до 1000 В.

4.8. Наличие инфраструктуры предприятия Подрядчика в регионе пределах транспортной доступности.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Работы выполнять в соответствии с нормативными документами:

– Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110кВ и выше (РД 153-34.0-48.518-98);

– Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий     связи на  воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (РД 153-34.0-48.519-2002);

– Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП ( РД 45.156-2000);

– ПУЭ (действующее издание);

–  ПТЭ (действующее издание).

5.2. Монтажные работы производятся под контролем Допускающего - представителя Заказчика, с минимальными отключением ВЛ-110 кВ «Западная – Шахта-7» и ВЛ-110 кВ «АТЭЦ – Шахта-7» по разработанному Подрядчиком и утверждённому Заказчиком ППР, а также согласованному графику выполнения работ. ППР и график выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику заблаговременно до начала работ.

5.3. Пусконаладочные работы выполняются в действующих электроустановках без отключения напряжения по месту производства работ. ППР предоставить на согласование Заказчику до начала работ.

5.4. Возможные корректировки технических решений проекта из-за невозможности или удорожания выполнения СМР требуют согласования с ОАО «ДРСК».

5.5. Подрядчик создает необходимый запас материалов,  строительных конструкций, обеспечивает перебазирование и подготовку строительной техники.

6. Особые условия:

6.1. Заказчик оставляет за собой право вносить необходимые изменения в объемы выполняемых работ.

6.2. Строительство ведется в условиях действующих электроустановок, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением свыше 1000 В. Работы выполняются  в  соответствии с ПОТРМ-016-2001.

7. Требования к выполнению сметных расчетов:

7.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

7.2. Сметная документация составляется базисно-индексным методом с использованием ТЕР-2001 для Приморского края. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями отдела (регионального центра) по ценообразованию в строительстве департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Приморского края. Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов на 2012г.

8. Материально-техническое обеспечение:

8.1. Подрядчик комплектует объект оборудованием, специализированным инструментом, а также  автотранспортом, механизмами, инструментом и материалами в полном объёме.

8.2. Качество поставляемого оборудования и материалов должно  соответствовать Государственным стандартам России  и техническим условиям заводов – изготовителей.

8.3. Поставляемое оборудование и материалы должно соответствовать техническим требованиям, приведенным в таблице  «Спецификация оборудования и материалов» (Приложение № 1).

9. Приемка работ и порядок оплаты:

9.1. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно на основании актов форм КС-2 и КС-3 на выполненный объем работ.

9.2. Порядок оплаты: предоплата по Договору 30%, расчёт осуществляется  по мере выполнения работ и подписания соответствующих документов, окончательный расчёт: не позднее 30 календарных дней после завершения работ.

9.3. Приемка объекта осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика, подрядной организации с составлением акта приемки законченного строительства объекта.

10. Гарантии исполнителя:

Гарантийный срок на поставляемое оборудование, материалы и выполненные монтажные работы должен составлять   не менее 18 месяцев со дня ввода ВОЛС в эксплуатацию, общий срок службы ВОК не менее 20 лет.

11. Контактная информация:

По техническим вопросам обращаться к Заместителю начальника ЦССДТУ ОАО «ДРСК» Лушникову Сергею Викторовичу, контактный                                    телефон  (4162) 397-452, sdtu2@drsk.ru, к Главному специалисту ССДТУ филиала ОАО «ДРСК» –«Приморские электрические сети» Швец Виктору Владимировичу, контактный телефон (423) 226-81-41, cticvolc@prim.drsk.ru или к Начальнику ССДТУ СП ПЮЭС Чаплыгину Вадиму Николаевичу контактный телефон (423) 2211-250, chapligin @prim.drsk.ru.

Приложение № 1 к техническому заданию  на      организацию связи по ВОЛС ПС Западная - ПС Шахта-7

Спецификация оборудования и материалов

поставки Подрядчика:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта для оптического кабеля МТОГ-М-01-IY №130107-00001 | шт. | 4 |
| 2 | Устройство для выкладки запасов кабеля БШ-2 | шт. | 4 |
| 3 | Кабель ОПН-ДПТ-0,48-20,0 | км. | 8,64 |
| 4 | Зажим НСО-14 (36) | шт. | 62 |
| 5 | Кронштейн для НСО | шт. | 62 |
| 6 | Комплект арматуры 7-го ряда для НСО | шт. | 62 |
| 7 | Кронштейн для ПСО | шт. | 12 |
| 8 | Зажим ПСО-14 (18) | шт. | 28 |
| 9 | Кронштейн для ПСО | шт. | 28 |
| 10 | Комплект арматуры 7-го ряда для ПСО | шт. | 28 |
| 11 | Струбцина шлейфовая СШ-2/5 | шт. | 178 |
| 12 | Опора Ж/б 13м с учетом доставки в г. Артем | шт. | 2 |
| 13 | Опора Ж/б 11м с учетом доставки в г. Артем | шт. | 2 |
| 14 | Трубостойка 3м | шт. | 4 |
| 15 | Трубостойка 5м | шт. | 1 |
| 16 | ГВ-3323-02 (гаситель вибрации) | шт. | 23 |
| 17 | СКРУ-2U19-A48-FC/ST Кросс стоечный 2U 19" 48 портов FC/ST, без стола (AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) (кросс в сборе с пигтейлами, КДЗС, проходными соединителями 48 FC) | шт. | 3 |
| 18 | определитель повреждений волокна Fujikura FVI-01 | шт. | 1 |
| 19 | Шкаф телекомм. напольный 42U (600x800) дверь стекло | шт. | 3 |
| 20 | Модуль 2 вентилятора с термодатчиком 35С в крышу, в шкаф ЦМО | шт. | 3 |
| 21 | Ножки для шкафов Access, ЦМО, набор 4 шт. | шт. | 3 |
| 22 | Кабельный органайзер горизонт. 19" 1U, 4 кольца, черный металлич. | шт. | 3 |
| 23 | Комплект заземления | шт. | 3 |
| 24 | Шина заземления горизонтальная 19" | шт. | 3 |
| 25 | Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба | шт. | 150 |
| 26 | Штекер защиты от перенапряжений 2/1 СР НGВ180А1. Макс. рабочее напряжение 180 В | шт. | 60 |
| 27 | Кабель витая пара UTP cat.5e 4pair 24AWG(0.52мм), 100%Cu, PVC, коробка 305м | шт. | 2 |
| 28 | Полка 19" 2U перфориров. Г=400мм, консольная | шт. | 3 |
| 29 | Блок розеток 220В, 19", 1U, 8 розеток, 2К+З, со шнуром (2,5м.), с выключателем | шт. | 3 |
| 30 | Щеточный ввод для кабеля для шкафов ЦМО | шт. | 3 |
| 31 | Панель для установки электротехнич.оборудов.по DIN 43880, 19" | шт. | 3 |
| 32 | Рама для крепления плинтов 19" 2U, до 20 LSA-PLUS плинтов | шт. | 3 |
| 33 | Универсальный инструмент для зачистки витой пары (UTP/STP), круглого телефонного кабеля кат. 5, кабеля 18 и 24 AWG, плоского телефонного кабеля | шт. | 3 |
| 34 | Сенсорный монтажный инструмент LSA-PLUS-S | шт. | 3 |
| 35 | Hyperline HT-2008AR Устройство обжимное для RJ-45,RJ-12,RJ-11 (8P8C, 6P6C, 4P4C) , профессиональное, храповый механизм | шт. | 3 |
| 36 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6-5-4 | шт. | 18 |
| 37 | Коннектор RJ-45 | шт. | 150 |
| 38 | Плинт размыкаемый, на 10 пар, LSA PROFIL, маркировка 0-9, без цветового обозначения | шт. | 30 |
| 39 | Провод ПВ3 6 медный многожильный,повышенной гибкости,с ПВХ изоляцией,применяется для электрических установок, желто-зеленый | м. | 55 |
| 40 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение до 0,66 и 1кВ, от -50°С до +50°С | м. | 70 |
| 41 | Наконечник медный луженый | шт. | 30 |
| 42 | Труба гофрир. 25 мм ,черная ДКС | м. | 110 |
| 43 | Металлорукав гофрированный РЗ-Ц-Х д.25 мм гибкий, негерметичный, из оцинкованной стальной ленты толщиной 0,22-0,25 мм с уплотнением хлопчато-бумажной нитью | м. | 5 |
| 44 | LEGRAND 003435 Автоматический выключатель 2P, 25A, тип С, 2М | шт. | 6 |
| 45 | LEGRAND 003436 Автоматический выключатель 2P, 32A, тип С, 2М | шт. | 3 |
| 46 | LEGRAND 003429 Автоматический выключатель 2P, 6A, тип С, 2М | шт. | 18 |
| 47 | LEGRAND 601974 PLEXO Шкаф настенный 1ряд, 4 модуля, с темно-серой дверцей, с клеммными колодками, IP 65, светло-серый | шт. | 2 |
| 48 | LEGRAND 003433 Автоматический выключатель 2P, 16A, тип С, 2М | шт. | 4 |
| 49 | Шина 101 2 п. 63 А | шт. | 3 |
| 50 | LEGRAND 10429 Кабель-канал 105x50 (цена за 1 метр) | шт. | 1 |
| 51 | LEGRAND 10605 Угол внутренний 105x50 | шт. | 1 |
| 52 | LEGRAND 10619 Угол внешний для 105x50 | шт. | 1 |
| 53 | LEGRAND 10786 Угол плоский для 105x50 | шт. | 2 |
| 54 | Проволочный лоток шириной 220mm, высотой 60mm, оцинковано-хромированный, для внутренних работ (для помещений) (2,5м) в комплекте с креплением | шт. | 16 |
| 55 | Кросс стоечный 2U 19" 48 портов FC/ST, без стола (AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) (кросс в сборе с пигтейлами, КДЗС, проходными соединителями 48 FC) | шт. | 3 |
| 56 | Кондиционер бытовой, настенный, только холод, 3,5 кВт, "Mitsubishi Electric"(Япония) | шт. | 1 |
| 57 | Система всесезонной эксплуатации "Mitsubishi Electric"(Япония) | шт. | 1 |
| 58 | Кондиционер бытовой, настенный, только холод, 8,0 кВт, "Mitsubishi Electric"(Япония) | шт. | 1 |
| 59 | Система всесезонной эксплуатации "Mitsubishi Electric"(Япония) | шт. | 1 |
| 60 | Кондиционер бытовой, настенный, только холод, 5,0 кВт, "Mitsubishi Electric"(Япония) | шт. | 1 |
| 61 | Система всесезонной эксплуатации "Mitsubishi Electric"(Япония) | шт. | 1 |
| 62 | Add/drop оптический мультиплексор 8Е1 120 ом + 4FE, линейная скорость 155 Мбит/с, minirack, DC блок питания,c двумя установочными местами для оптических п/п и программным обеспечением GUI | шт. | 3 |
| 63 | Кабель подключения DC источника питания | шт. | 6 |
| 64 | Оптический приемопередатчик S1.1, одноволоконный LC SFP, 1310/1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 20км; перекрываемое затухание 17 дБ | шт. | 4 |
| 65 | Оптический приемопередатчик S1.1, одноволоконный LC SFP, 1550/1310 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 20км; перекрываемое затухание 17 дБ | шт. | 4 |
| 66 | Адаптер питания для внешних модулей FlexDSL IAD (220VAC/48VDC 1A) | шт. | 6 |
| 67 | Hyperline FC-9-FC-LC-PC-2M Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-LC, duplex, LSZH, 2 м | шт. | 4 |
| 68 | Hyperline FC-9-FC-FC-PC-1M Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-FC, duplex, LSZH, 1 м | шт. | 3 |
| 69 | Black Smart UPS 750VA/480W, RackMount 1U, Line-Interactive, USB and serial connectivity, AVR, user repl.batt, SmartSlot | шт. | 2 |
| 70 | Кассета М-30АЕ | шт. | 4 |
| 71 | Плата ГС-01 | шт. | 4 |
| 72 | Плата ИП-04 | шт. | 1 |
| 73 | Плата ИП-03 | шт. | 3 |
| 74 | Плата СН-01 | шт. | 4 |
| 75 | Плата ДС-02 | шт. | 14 |
| 76 | Плата СВ-01 | шт. | 10 |
| 77 | Плата АК-03 | шт. | 4 |
| 78 | Плата АС-03 | шт. | 3 |
| 79 | Плата КМ-10 | шт. | 2 |
| 80 | Пульт оператора ПО-01 | шт. | 1 |

Первый заместитель директора

по производству – главный инженер                                             С.Н. Корчемагин

Согласовано:

И.о. заместителя директора

По инвестициям и развитию                                                                П.В. Ежиков

И.о. заместителя главного инженера

по управлению сетями                                                                          А.Е. Долгов

Начальник СДТУ ПЭС                                                                          Ю.М. Корниенко