|  | Утверждаю: первый заместитель генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК» ____________________А. Г. Палей «____» ______________ 2012г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«ЛЭП-6 кВ Николаевская ТЭЦ - ЦРП аэропорта г. Николаевск-на-Амуре (строительство)»

- Заказчик: ОАО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

- Основание необходимости проведения работ.

  - Инвестиционная программа ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2012 год.

  - Решение комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса по вопросу: «О корректировке инвестиционной программы развития филиала «Хабаровские электрические сети» ОАО «ДРСК» на 2011 – 2013 годы, в части внесения изменений на 2012 год с включением объекта: «Строительство кабельно-воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ «Николаевская ТЭЦ – аэропорт г. Николаевска-на-Амуре».

  - Индивидуальные технические условия на технологическое присоединение к электрической сети ОАО «ДРСК» нагрузок объекта «Расширение аэропорта г.Николаевск-на-Амуре №15/2294 – 1967СПР от 02.02.2012.

- Общая характеристика объекта.

Проектом осуществляется подключение энергоустановок потребителя в рамках реализации программы по расширению аэропорта в г. Николаевске-на-Амуре.

В составе инвестиционного проекта необходимо выполнить строительство двухцепной воздушно-кабельной ЛЭП – 6 кВ:

- Строительство воздушно-кабельной ЛЭП – 6 кВ от ГРУ – 6 кВ НТЭЦ до ЦРП Николаевского аэропорта;

- Строительство воздушно-кабельной ЛЭП – 6 кВ от РУ – 6 кВ ТП 6/0,4 кВ № 74 до ЦРП Николаевского аэропорта;

- Реконструкция кабельной линии 6 кВ (фидер №31) от ГРУ 6 кВ НТЭЦ до ТП 6/0,4 кВ №74 с заменой существующего кабеля 6 кВ;

- Выполнить расширение существующего РУ – 6 кВ ТП – 74 на одну линейную ячейку 6 кВ и установкой дополнительной ячейки с трансформаторами напряжения.

При строительстве и реконструкции объекта присвоить следующие инвентарные номера:

- «ЛЭП – 6 кВ от ГРУ – 6 кВ НТЭЦ до ЦРП Николаевского аэропорта»;

- «ЛЭП – 6 кВ от РУ – 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №74 до ЦРП Николаевского аэропорта»;

- «КЛ – 6 кВ от ГРУ - 6 кВ НТЭЦ до ТП 6/0,4 кВ №74».

- «HB032106 – Трансформаторная подстанция, инв.№376, лит.А»

- Объем работ.

План трассы воздушно-кабельной ЛЭП – 6 кВ приведен в приложении 3 к техническому заданию.

4.1 Ведомость  объемов работ ВЛЗ-6 кВ:

Ф-7 и Ф-9 «НТЭЦ – ЦРП Аэропорт» оп.1-оп.74

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы |  |  |  |
| 1.1 | Обрезка крон деревьев | 1 дерево | 85 |
| 1.2 | Вырубка просеки | га | 0,9 |
| 1.3 | Устройство временной подъездной дороги шириной 3,5м | км | 0,66 |
| 1.4 | Развозка материалов и конструкций опор по трассе | тн | 84,203 |
| 2. Строительные работы |  |  |  |
| 2.1 | Разработка котлованов – бурение скважин D=600мм под фундамент Ф-530-00СБ на глубину 4,2м | шт | 59 |
| 2.2 | Разработка котлованов – бурение скважин D=800мм под фундамент Ф-720.2-00СБ на глубину 4,2м | шт | 17 |
| 2.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 38,18 |
| 2.4 | Установка в котлованы фундамент Ф-530-00СБ | шт | 59 |
| 2.5 | Установка в котлованы фундамент Ф-720.2-00СБ | шт | 17 |
| 2.6 | Засыпка пазух котлованов ПГС с послойным уплотнением | м3 | 30,4 |
| 3. Монтажные работы |  |  |  |
| 3.1 | Сборка и установка промежуточных двухцепных стальных опор 2ПС10ПИ-2 | шт/тн | 56/56,336 |
| 3.2 | Сборка и установка анкерно-угловых двухцепных стальных опор 2АУС10ПИ-1 | шт/тн | 15/15,75 |
| 3.3 | Сборка и установка анкерных (концевых) двухцепных стальных опор 2АС10ПИ-1 | шт/тн | 2/2,2 |
| 3.4 | Установка линейного разъединителя РЛНД.1-10-400 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 | компл. | 4 |
| 3.5 | Монтаж провода СИП-3 1х120 в населенной местности | км (3 провода) | 7,303 |
| 3.6 | Пересечение с ВЛ-6кВ | шт | 1 |
| 3.7 | Пересечение с ВЛ-0,4кВ | шт | 17 |
| 3.8 | Пересечение с проезжей частью улиц | шт | 13 |
| 3.9 | Пересечение с рекой Камора | шт | 1 |
| 3.10 | Установка разрядников РДИП1-10-IV-УХЛ1 | шт | 152 |
| 3.11 | Установка ограничителей перенапряжения нелинейных ОПН-6/7.2/550 | шт | 12 |
| 3.12 | Нанесение диспетчерских наименований | опора | 76 |

4.2 Ведомость  объемов работ КЛ – 6 кВ:

1. Ф-7 «НТЭЦ – ЦРП Аэропорт»

2. Ф-31 «НТЭЦ – ТП-74»  3. Ф-9 «ТП-74 – ЦРП Аэропорт»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительные работы |  |  |  |
| 1.1 | Разборка покрытий и оснований проезжей части улиц: асфальтобетонных | м/м3 | 91/1,37 |
| 1.2 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой | м/м2 | 307/92,1 |
| 1.3 | Устройство траншеи для прокладки кабеля АВБбШв-6 3х240 вручную | м/м3 | 1991/537,57 |
| 1.4 | Устройство постели при одном кабеле из песка | м/м3 | 3666/179,19 |
| 1.5 | Защита кабеля кирпичом | м/шт | 3666/16605 |
| 1.6 | Обратная засыпка траншеи | м/м3 | 1991/358,38 |
| 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 2.1 | Прокладка асбестоцементной трубы БНТ-100 L=3м | шт | 100 |
| 2.2 | Монтаж кабеля АВБбШв-6 3х240 в одну нитку в траншее | м | 3666 |
| 2.3 | Монтаж кабеля АВБбШв-6 3х240 в одну нитку в асбестоцементных трубах | м | 300 |
| 2.4 | Монтаж кабеля АВБбШв-6 3х240 в одну нитку в кабельных каналах и подвалах | м | 111 |
| 2.5 | Монтаж кабеля АВБбШв-6 3х240 в одну нитку по конструкциям (эстакадам) | м | 220 |
| 2.6 | Монтаж кабеля АВБбШв-6 3х240 в одну нитку по конструкциям (опорам ВЛЗ-6кВ) | м | 62 |
| 2.7 | Монтаж соединительных термоусаживающих кабельных муфт 3СТп10(150-240) | шт | 3 |
| 2.8 | Монтаж концевых термоусаживающих кабельных муфт 3КНТп10(150-240) | шт | 10 |
| 3. Благоустройство территории |  |  |  |
| 3.1 | Объем земли, подлежащий удалению с места прокладки кабеля в траншею (очистка участка работ от мусора) | м2/м3 | 597,3/179,19 |
| 3.2 | Восстановление покрытий и оснований дорог: асфальтобетонных | м/м2 | 91/27,3 |
| 3.3 | Восстановление отмостки тротуаров и дорожек | м/м2 | 307/92,1 |
| 3.4 | Восстановление газонов | м/м2 | 672/201,6 |

4.3 Объем работ по расширению РУ – 6 кВ ТП – 74.

- Монтаж и наладка линейной ячейки 6 кВ КСО – 366 с вакуумным выключателем.

- Монтаж и наладка ячейки 6 кВ КСО – 366 с трансформаторами напряжения.

- Требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку, правильность положений уровней, размеров и осей.

- Сроки выполнения работ.

5.1 Начало выполнения работ по заключению договора подряда.

5.2 Окончание выполнения работ – до 30.11.2012 г.

- Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

- Требования к подрядной организации.

7.1. Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Подрядная организация должна обладать опытом выполнения аналогичных работ, иметь соответствующее количество квалифицированного персонала, иметь собственную производственную базу в регионе строительства, обладать достаточным количеством необходимых машин и механизмов.

7.3. В случае привлечения к строительству субподрядной организации, необходимо получить письменное согласование Заказчика.

- Приемка выполнения работ.

8.1.Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

8.2.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.3.Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.4.Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

8.5. Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8.6. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

- Материально-техническое обеспечение.

  - Все материалы и оборудование, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

  - При закупке подрядчиком материалов и оборудования марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

  - Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

  - Опросные листы на ячейки 6 кВ и ведомость объёмов опор принять согласно приложений 2,3 к техническому заданию.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранения дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 36 месяцев.

- Контактные лица и телефоны.

Заместитель директора по производству  СП «СЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» Рукшин Михаил Геннадьевич, тел.: (4217) 54-12-37.

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64.

| Приложение: | 1. Опросный лист на ячейки 6 кВ – на 2 л., в 1 экз. |
| --- | --- |
|  | 2. Ведомость объемов опор – на 2 л., в 1 экз. |
|  | 3. Трасса КВЛ – 6 кВ на 1 л., в 1 экз. |

| Зам. директора по производству СП «СЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | М.Г. Рукшин |
| --- | --- |
| Заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | В.Ф. Ожегин |

Служба управления инвестициями

Мироненко Максим Владимирович

59-91-69, 24-69

sui4@khab.drsk.ru