УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора- главный инженер В.М.Паршин «______»_________________2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение мероприятий по подключению новых потребителей (до 100 кВт)

- Общие сведения:

  - Строительство объектов распределительных электрических сетей проводится для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ОАО «ДРСК» в пределах территории  Еврейской автономной области.

  - Основанием для строительства и реконструкции распределительных электрических сетей 10(6) и 0,4 кВ являются договоры на технологическое присоединение, заключаемые филиалом ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО».

- Основные положения:

  - Настоящее задание составлено для заключения договора подряда на выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт.

  - В состав работ входит разработка ПСД и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сетей 6-10, 0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя,  ТП 6-10/0,4 кВ, устройство системы учета э/энергии.

  - Планируемый объем выполняемых работ составляет 50 000,00 тыс. рублей без учета НДС на весь срок действия договора. Общая стоимость работ по договору является не окончательной и может корректироваться дополнительными соглашениями в соответствии с условиями договора подряда.

  - Виды выполняемых работ, конструктивные решения ЛЭП (ВЛ, ВЛИ, КЛ и т.п.), ТП (ЗТП, КТП, КТПН и т.п.), объемы выполняемых работ, определяются Техническими заданиями по каждому конкретному технологическому присоединению (нескольким присоединениям, объединенным по территориальному признаку) и оформляются дополнительными соглашениями.

Критерием выявления победителя конкурса на выполнение работ является сметная стоимость одной единицы конструктивного элемента электрических сетей (без учета стоимости оборудования и материалов):

- Строительство ВЛ-6,10 кВ – 1 км. (количество опор на 1км.             одностоечных-10 шт., одностоечных с одним подкосом-6 шт., одностоечных с двумя подкосоми-4 шт., установка разъеденителя-2шт., материал опор – ж/б,                         провод – АС-50);

- Строительство ВЛ-0,4 кВ – 1 км.  (количество опор на 1км.             одностоечных-17 шт., одностоечных с одним подкосом-10 шт., одностоечных с двумя подкосоми-6 шт., включая устройство одного прибора учета, материал опор – ж/б, провод – СИП;

- Строительство КЛ-6,10 кВ – 1 км. (кабель с изоляцией из сшитого                                                                   полиэтилена);

- Строительство КЛ-0,4 кВ – 1 км. (кабель с изоляцией из сшитого                                                                   полиэтилена);

- Строительство ТП-10/0,4 кВ 1х250 кВА – 1 шт. (КТПН на лежневых фундаментах с воздушным вводом 10 кВ, и 4 отходящих фидера 0,4 кВ, должна укомплектована шкафом учета ШРМН-5 с предварительным утеплением и подержанием температурного режима с помощью Термик С-0,1 (400*440*40)+EBERLE 16A ТР-1, произвести сборку шкафов учета в комплектации: шкаф, испытательные коробки, приборы учета на вводе и на каждом отходящем фидере 0,4 кВ, оборудование автоматизации, совместимое с системой АИИС КУЭ, функционирующей в филиале ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО», и др. силовое и вспомогательное оборудование и материалы в необходимом количестве.

- Объем выполняемых работ:

  - Разработка проектно - сметной документации на каждое присоединение в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

3.1.1. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:500; поопорную схему ВЛ; ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций , оборудования.

3.1.2. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

3.1.3. Локальные сметы и сводный сметный расчет.

3.1.4. Проектные решения разработать в соответствии техническими условиями на технологическое присоединение.

3.1.5. Провести уточнение пропускной способности сети 0,4; 6; 10 кВ и при необходимости предусмотреть упорядочение и разукрупнение сетей.

3.1.6. Разработанные проекты согласовать и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО» (в электронном виде и на бумажном носителе).

3.1.7. Сметная документация составляется базисно-индексным методом на основании федеральной сметной нормативной базы в редакции 2009г. (ФСНБ – 2009), При определении сметной стоимости применять текущие (прогнозные) индексы пересчета по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, ежеквартально утверждаемые Министерством регионального развития.

  - Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

- Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ:

  - Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. При замене оборудования и материалов на аналоги, согласовывать изменения с Заказчиком.

  - Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

  - Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа и пригодные к повторному применению, вывозятся Подрядчиком на склад базы филиала ОАО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и передаются Подрядчиком по Акту передачи Заказчику.

- Требования к выполнению работ:

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

  - Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

- Требования к Подрядной организации:

  - Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством.

Перечень видов работ в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

| - 20. | - Устройство наружных электрических сетей и линий связи. |
| --- | --- |
| - 20.2. | - Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно. |
| - 20.5. | - Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ. |
| - 20.8. | - Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно. |
| - 20.10. | - Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно. |
| - 20.12. | - Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты |

  - Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

  - Подрядчик обеспечивает получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и конструкций, проезда машин, и т.п.), содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

  - Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов.

  - Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001.

  - Наличие у предприятия Подрядчика производственной базы в районе выполнения работ, наличие собственного, арендованного или находящегося на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента, транспорта и т.п.

- Приемка выполненных работ:

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

- Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 30.12.2013г.

- Гарантии исполнителя:

  - Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

- Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

- Контактные лица и телефоны.

Начальник службы управления инвестициями филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО», Царегородцев Александр Викторович, тел.: 8(42622) 6-83-37, sui5@eao.drsk.ru;

Инженер 1 категории службы управления инвестициями филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО», Исаков Станислав Эрнстович, тел.: 8(42622) 6-83-37, sui5@eao.drsk.ru;

Инженер 1 категории службы технологического присоединения ОАО «ДРСК», Яковлев Константин Геннадьевич, тел.: 8(4162) 197-154, oos1@drsk.ru.

| Зам. директора филиала «ЭС ЕАО» по развитию и инвестициям | Н. Н. Босый |
| --- | --- |
| Согласовано: Зам. начальника СЭС Начальник СУ и ККЭ | Н.В. Готовченко В.И. Распутин |

Исп: Царегородцев А.В.

Тел.22-50, 6-83-37

Sui5 @eao.drsk.ru