## дв
Приложение № 6/9 к приказу об учетной политике
«Утверждаю»
Заместитель директора по производству - главный инженер
Карамушкин М.А.
19.06.12 г.
Организация - ОАО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
СУ - НРЭС
Объект - ПС 35/6кВ "Бархатная"
Инв. № - PR0002005
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
Комиссия провела обследование маслоприёмников Т-1, Т-2 ПС "Бархатная", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Растрескивание фундамента под трансформаторами Т-1, 2. Отсутсвие бортов и днища маслоприёмников | м3 | 16 | Армирование и заливка ж/бетонного фундамента под ТМ
|  | м3 | 6.4 | Армирование и заливка бетонной плиты
|  | м3 | 71 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3
|  | м3 | 12.6 | Устройство подушки под маслоприёмник песчано-гравийной смесью толщ. 150 мм
|  | т. | 0.6 | Армирование бортов и днища маслоприёмника, армирование бетонной плиты артматурой А-10-III
|  | м2 | 99 | Устройство опалубки досками
|  | м3 | 5.5 | Заливка бетона марки М-100 (днище)
|  | м3 | 10.8 | Заливка бетона марки М-200 (борта)
|  | шт. | 4 | Установка фундаментных плит НСП-1
|  | м2 | 99 | Демонтаж опалубки маслоприёмника из досок
|  | п.м. | 20 | Восстановление заземляющих проводников трансформатора, полосовой сталью 50*5 мм.
|  | шт. | 12 | Монтаж ж/бетонных плит 1,2*0,85
|  | п.м. | 2 | Монтаж отводной трубы диаметром 59 мм2 для удаления масла и воды из маслоприёмника
3 | Отсутствие решётки по периметру маслоприёмников | т. | 0.5 | Монтаж фундаментной рамы под сетку ПВ-406 из уголка 50*50*5мм
|  | м2 | 2.4 | Укладка и монтаж просечно вытяжной сетки ПВ 406
Материалы:
4 | Плиты НСП-1 | шт. | 4 | Все материалы приобретаются и завозятся на объект Подрядчиком самостоятельно, по согласованию с Заказчиком
5 | Стальная труба диаметром 59 мм2 | п.м. | 2
6 | Уголок 50*50*5мм | т. | 0.5
7 | Просечно вытяжная сетка ПВ 406 | м2 | 40
Транспортная схема
8 | База НРЭС-ПС «Бархатная» | км | 7
9 | г.Владивосток - база НРЭС | км | 190
Погрузо-разгрузочные работы
10 | Разгрузка материалов | т | 30
11 | Загрузка демонтированных материалов | т | 15
Председатель комиссии: начальник НРЭС |  |  |  | ________________ Шаповалов А.С.
Члены комиссии: начальник ЭТЛ НРЭС |  |  |  | ________________ Бельдяев Д.Ю.
начальник Гр. ПС НРЭС |  |  |  | _________________Молоков Ю.Ф.