Заявка на проведение закупки № 02-01-07- 32     от 14.12.12 г.

№ 128    Разделы ГКПЗ 2012  г. № 3.2. «Оборудование и материалы для программы ТПиР»

Счетчики электрической энергии РиМ

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 4 квартал 2012 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Критерии оценки заявки  поставщика,  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

1.4. Для выполнения работ по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электрической энергии ОАО «ДРСК».

2. Техническое задание

Техническое задание на 3-х листах (Приложение № 1)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

Начальник отдела МТС                                                                  О.П. Машкина

_________________ 2012 г.

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку счетчиков электрической энергии

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1.Филиал ОАО «ДРСК»   «Амурские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Срок поставки |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 30.04.13 г. | До 30.06.13 г. |  |
| 1 | Датчик мощности дистанционный РиМ 109.01 | шт. | 556 | - | Ст. Благовещенск, Заб. ж.д. |
| 2 | Пульт (дисплей) дистанционный РиМ 040.02 для счетчика РиМ 114.01 | шт. | 3 | - |  |
| 3 | Пульт (дисплей) дистанционный РиМ 040.02 для счетчика РиМ 614.01 | шт. | 3 | - |  |
| 4 | Пульт переноса данных РиМ 099.01-08 | шт. | 1 | - |  |
| 5 | Счётчик однофазный СОЭБ-2ПДР-65 | шт. | 3 | - |  |
| 6 | Счетчик электрический однофазный РиМ 114.01 | шт. | 2 024 | 3 135 |  |
| 7 | Счетчик электрический трехфазный РиМ 614.01 | шт. | 521 | -- |  |
| 8 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 489.01. ВКЗ | шт. | 16 | - |  |
| 9 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 789.01 | шт. | 15 | - |  |
| 9 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 489.03 | шт. | 108 | - |  |
| 10 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.02.ВКЗ | шт. | 5 | - |  |
| 11 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.03.ВКЗ | шт. | 16 | - |  |
| 12 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 489.02.ВКЗ | шт. | 5 | - |  |
| 13 | Терминал мобильный РиМ 099.01-01 | шт. | 9 | - |  |
| 14 | Устройство сбора и передачи данных Рим 099.02 | шт. | 10 |  |  |
|  | Всего | шт. | 3 295 | 3 135 |  |

1.2. Филиал ОАО «ДРСК»   «Приморские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Срок поставки |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 30.04.13 г. | До 30.06.13 г. |  |
| 1 | Конвертер RS485-PLC PM015.03 | шт. | 2 | - | Ст Усурийск, ДВЖД |
| 2 | Концентратор PF-PLC PM025.03 | шт. | 2 | - |  |
| 3 | Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01 | шт. | 24 |  |  |
| 4 | Пульт переноса данных РиМ 099.01.08 | шт. | 2 | 1 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный многотарифный РиМ-489.02.ВК3 | шт. | 34 |  |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный многотарифный РиМ-489.03 | шт. | 29 |  |  |
| 7 | Счетчик электрической энергии РиМ-586.01 | шт. | - | 10 |  |
| 8 | Счетчик электрической энергии РиМ 789.01 | шт. | - | 4 |  |
| 9 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ-189.02.ВК3 | шт. | 543 |  |  |
|  | Всего | шт. | 636 | 15 |  |

1.3. Филиал ОАО «ДРСК»   «Хабаровские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Кол-во | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01 | шт. | 23 | Ст. Хабаровск-2 ДВЖД, Срок поставки до 31.03.13 г. |
| 2 | Счетчик электрической активно-реактивной энергии 3-х фазный многотарифный РиМ-489.02.ВК3 | шт. | 96 |  |
| 3 | Счетчик электрической активно-реактивной энергии 3-х фазный многотарифный РиМ-489.06 | шт. | 3 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 489.03 | шт. | 114 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.02.ВКЗ | шт. | 23 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ-189.02.ВК3 | шт. | 804 |  |
| 7 | Модем GSM RX 108-R RS485 | шт. | 28 |  |
| 8 | Терминал мобильный технологический РИМ-099.01-03 | шт. | 2 |  |
|  | Всего | шт. | 1 093 |  |

1.4. Филиал ОАО «ДРСК»   «Электрические сети ЕАО»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Срок поставки |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 30.04.13 г. | До 30.06.13 г. |  |
| 1 | Счетчик электрический однофазный РиМ 114.01 | шт. | 80 | 53 | Ст. Биробиджан ДВЖД |
| 2 | Счетчик электрический трехфазный РиМ 614.01 | шт. | 80 | 53 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.03 | шт. | 150 | 155 |  |
| 4 | Терминал мобильный технологический РиМ-099.01303 | шт. | 2 | - |  |
| 5 | Устройство сбора и передачи данных РиМ 099.02 | шт. | 35 | 39 |  |
|  | Всего | шт. | 347 | 300 |  |

2.  Общие требования к условиям поставки продукции

2.1. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

2.2. Предпоставка, аванс не предусмотрен.

2.3.  Срок оплаты в размере 100 % за продукцию:

- до 31 мая 2013 г. (за поставку до 30.04.13 г.),

- до 30 апреля 2013 г. (за поставку до 31.03.13 г.),

- до 31 июля 2013 г. (за поставку до 30.06.13 г. по ФАО «ЭС ЕАО», «ПЭС» )

- до 31 марта 2014 года (за поставку до 30.06.13 г. по филиалу «ХЭС»).

Указанный срок оплаты является отборочным критерием.

2.4. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.  Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

3.1. Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2. Счетчики электрической энергии закупаются для целей модернизации существующей системы учета электроэнергии ОАО "ДРСК". В случае предложения аналогов оборудования необходимо предоставить письмо завода-изготовителя о совместимости предложенного оборудования с установленным ранее в сетях ОАО «ДРСК».

3.3. Условия гарантии на поставляемую продукцию:

Гарантия должна быть:

– не менее чем 5 лет на поставляемые счетчики эл. энергии;

– не менее чем 3 года на поставляемые маршрутизаторы каналов связи;

– не менее чем 2 года на поставляемые мобильные терминалы и прочее вспомогательное оборудование;

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя оборудования должен составляться акт фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший наибольший гарантийный срок.

3.4. Государственная поверка поставляемого оборудования (которое подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данное оборудование) должна быть проведена не ранее 1 квартала 2013 года. Межповерочный интервал для счетчиков эл. энергии не менее 16 лет.

3.5. Монтажная и сцепная арматура должна поставляться единым комплектом со счетчиками электроэнергии.

3.6. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста.

3.7. Счетчики подвесного исполнения (выносные датчики мощности) должны иметь собственную индикацию работы.

3.8. Количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 8 (восьми).

3.9. В комплект поставки маршрутизаторов каналов связи РиМ-099.02 должна входить антенна антивандального типа ANT 996А GSM 900/1800 с врезным креплением на металлическую поверхность 0.33 на 033 м (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800) с техническими характеристиками:

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор./верт. | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБi | 5 |

Длина кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров.

Предоставить на маршрутизаторы каналов связи паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей);

3.10. Поставляемое оборудование должно быть совместимо с программным обеспечением «Emcos Corporate», которое установлено на серверах центра сбора и обработки информации в филиале ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети».

4. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

4.1. Поставщик за свой счет на складе грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества электросчетчиков по каждой позиции, но не менее 1 шт. каждого типа.

По позиции маршрутизаторов каналов связи Поставщик за свой счет на складе грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества маршрутизаторов каналов связи, но не менее 2 шт.

  - В составе своего предложения Участник должен предоставить:

- Нотариально заверенную копию письма производителя продукции в адрес Заказчика, предоставляющие Участнику право на предложение этой продукции либо, копию дилерского свидетельства;

- Опыт выполнения аналогичных договоров с предоставлением справки (отзывов, писем и т.д.);

- Подтверждающую документацию о пребывании на рынке изготовления (продажи) оборудования учета электроэнергии – не менее 5 лет;

- Отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений;

- Порядок гарантийного ремонта производителя счетчиков электроэнергии;

- Контрольный экземпляр ремонтной документации (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, инструкция по среднему ремонту и поверке, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов);

  - Поставщику необходимо будет продемонстрировать на серверах центра сбора и обработки информации в филиале ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» дистанционный автоматизированный опрос каждого наименования поставляемых счетчиков эл. энергии с помощью используемого на них программного продукта «Emcos Corporate». В случае отказа от демонстрации работоспособности поставляемой продукции Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку Поставщика. В случае необходимости имеющаяся версия программного обеспечения Заказчика должна быть обновлена с сохранением всех сделанных настроек и функционала комплекса.

  - Обязательно прилагаемая документация оборудованию:

- паспорта на оборудование;

- техническое описание;

- руководство по эксплуатации.

- Год выпуска: 2013(новый).

- Срок службы: не менее 30 лет.

7. Требования к Поставщику (желательные условия Заказчика)

7.1. Предоставить подтверждения опыта эксплуатации и поставки предлагаемой продукции на объектах электросетевого хозяйства (отзывы, письма и т.д.)

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор по транспорту электроэнергии                                                     Л.П. Вашкевич

Согласовано:

Директор МТО                                                                                                      С.А. Коржов

Директор по инвестициям                                                                                  Е.Н. Тищенко

Директор по эксплуатации и ремонту                                                            М.Н. Голота

И.о. Начальника отдела учета электроэнергии                                         Ю.А.  Питченко

# Крючкова Т.Ю.

# Тел. (4162) 397-343

mto9@drsk.ru