### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Приморские электрические сети

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080 Тел. (4232) 22-32-12 приемная, Факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/253731001

«Согласовано»:		«Утверждено»:

Заместитель директора 					Заместитель директора

по развитию и инвестициям				по транспорту электроэнергии

________________В.А. Скаредин 				_________________А.Г. Червяков

«___»___________201__г. 					«___»___________201__г.

«Согласовано»:

Начальник отдела организации                                        Начальник службы средств

строительства и технического                                           диспетчерского и технологического

надзора и управления инвестициями                               управления

________________П.В. Ежиков                                        ________________Ю.М. Корниенко

«___»___________201__г. 					«___»___________201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии Партизанского РРЭС (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети»).

- Основание для проведения работ:

  - Инвестиционная программа ОАО «ДРСК» по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИС КУЭ) розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» на 2013 г.

  - ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ.

  - Федеральные Законы Российской Федерации:

    - «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003г. № 35 ФЗ;

    - «О техническом регулировании»  от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;

    - «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 18.07.2011).

  - Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»;

  - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 31 марта 1992 г.;

  - «Правила устройства электроустановок» ПУЭ-6, ПУЭ-7 издание – Новосибирск 2009 год;

  - РД 34.09.191 94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, продаже и распределении»;

  - РД 34.11.333 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования».

  - ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

  - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. 2003 г.

  - «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», М 1998 г.

- Объекты автоматизации

Объектами автоматизации являются точки учёта электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети», на оборудовании производства ООО «Матрица».

Оснащение учетом и организация автоматизированного съема показаний электроэнергии предусматривается в следующих населенных пунктах Приморского края: п. Авангард, п. Лозовый, с. Углекаменск, с. Казанка, с. Фроловка

однофазных точек учета  – 278;

трехфазных точек учета  – 1;

Конечным результатом оснащения, автоматизированным коммерческим и техническим учетом электроэнергии трехфазных точек на вводах и отходящих фидерах 0,4 кВ, однофазных и трехфазных точек учета у потребителей электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские ЭС» должен являться полный (стопроцентный) дистанционный сбор данных о потребленной электроэнергии абонентами электрически подключенных к ТП-6(10)/0,4 кВ:

в п. Авангард, п. Лозовый, с. Углекаменск, с. Казанка, с. Фроловка  в опрос всех приборов учёта должен производиться по GSM/GPRS каналу через роутер RTR512.10-6L/EY и через программный продукт Smart IMS.

- Основные требования к выполнению работ по модернизации систем учета розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС» в рамках создания АИИС КУЭ.

  - Заказчик передает по акту передачи в монтаж оборудование Подрядчику приведенное в разделе «Материально-техническое обеспечение».

  - Подрядчик обеспечивает закупку и поставку дополнительного оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения работ, строительно-монтажные работы, работы по автоматизации модернизированных точек учета, а также передачу системы Заказчику. Перечень и характеристики дополнительного оборудования и материалов с целью проведения их своевременной закупки приведен в Приложении 1 к настоящему техническому заданию, номенклатура подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. Затраты на закупку дополнительного оборудования и материалов необходимого для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию входят в стоимость лота. Затраты на GSM связь для пуско-наладочных работ и на опытную эксплуатацию по объекту автоматизации (ТП 6(10)/0,4 кВ)  входят в стоимость лота.

  - Подрядная организация подготавливает сметный расчет, в котором необходимо предусмотреть стоимость выполнения работ, стоимость материалов и оборудования для полноценного проведения строительно-монтажных работ, работы по автоматизации модернизированных систем учета, а также непредвиденные расходы (в объеме не более 3 % от общей стоимости).

  - В сметном расчете выполнить отдельными разделами: работы по физическим лицам, работы по юридическим лицам,  пуско-наладочные работы по автоматизации модернизированных систем учета, материалы и оборудование. В разделах по физическим лицам и юридическим лицам предусмотреть работы по разделению вводов у абонентов согласно Приложению 1.

  - Для оценки транспортных расходов, закладываемых в расчет, Подрядчик предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку.

  - При определении стоимости работ на объекте реконструкции по двум и более сметам необходимо предоставлять сводный расчет затрат.

  - Для выполнения работ по автоматизации модернизированных систем учета рекомендуется привлечение инженеров завода изготовителя оборудования или сертифицированных специалистов.

  - Уточненные перечни точек учета подлежащих модернизации и автоматизации согласно данному техническому заданию будут предоставляться поэтапно согласно календарному графику выполнения работ после заключения договора не ранее чем за 14 рабочих дней до начала производства работ в населенном пункте.

- Требования к выполнению работ по модернизации точек учета электроэнергии на оборудовании Smart IMS производства ООО «Матрица»

5.1.	Общие требования:

    - Необходимо опломбировать места несанкционированного доступа к измерительному комплексу, в частности: клеммные крышки вторичных цепей трансформаторы тока, клеммники счетчиков, вводное коммутационное устройство, испытательные коробки в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996 г.) и п.2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.);

    - По окончании установки приборов учета на частных сельских домовладениях и у юридических лиц производится процедура конфигурации для осуществления дистанционного опроса элементов по каждому счетчику. Далее,  производится опрос по всем приборам учета подключенным к роутеру RTR512.10-6L/EY и в случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета или некорректных дополнительных данных, выявляется и устраняется причина не достоверных данных.

    - Подрядчик отвечает за качество всего комплекса монтажных и пусконаладочных работ (правильность расположения счетчика электроэнергии, полноценный прокол изоляции проводника прокалывающими зажимами, корректное программирование, и т.п.), а так же выполнение всех требований завода-изготовителя указанные в паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета Подрядчик обязан их устранить в течение 5 рабочих дней от момента обращения Заказчика.

    - Провести актуализацию поопорных схем. Актуализированные поопорные схемы необходимо предоставить в формате MS Visio. На актуализированные поопорные схемы нанести номера домов/квартир, заводской номер вновь установленных счетчиков электроэнергии, номер дисплея.

    - Обеспечить заполнение дефектной ведомости в соответствии с формой, приведенной в приложении 2 к настоящему техническому заданию. Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию сторон может быть расширен.

    - По окончании установки трехфазных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения  проверить под нагрузкой, правильность подключения счетчика методом построения векторной диаграммы.

    - Заполнить Акт проверки прибора учета Приложение 3 за подписью потребителя, сразу же после окончания установки однофазных, трехфазных счетчиков электроэнергии. Подписанные акты необходимо передать Заказчику согласно реестру Приложение 4 за подписью Подрядчика.

  - Для однофазных счетчиков у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

Установка  счетчика производится в следующем порядке:

    - Демонтировать старый счетчик электроэнергии у  абонента;

    - Подключить счетчик электроэнергии в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной продукции, при необходимости проложить кабель от ввода до прибора учета;

    - Работы по установке счетчиков электроэнергии выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов;

5.3.	Для трехфазных счетчиков прямого включения у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

5.3.1.	Демонтировать счетчик электроэнергии и питающий ввод абонента, начиная от ВЛ на опоре до изоляторов на здании (доме);

5.3.2.	Установить шкаф трехфазного учета на фасад здания (дома) в составе: счетчик электрической энергии, автоматический выключатель;

5.3.3.	Смонтировать новый ввод от линии ВЛ на опоре до шкафа учета. Обеспечить надежное крепление нового ответвления при помощи анкерных зажимов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной продукции. Проложить кабель АВВГнг от счетчика электроэнергии до ввода у абонента.

5.4.	Пуско-наладочные работы:

5.4.1.	Организация PLС-каналов связи для полного (100%) автоматического съёма показаний со счетчиков;

5.4.2.	Проверить функционирование счетчика по PLC-каналу сверить показания счетчика с показаниями в программе верхнего уровня SIMS;

5.4.3.	В случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета, должна выявляться и устраняться причина сбоя в опросе прибора;

5.4.4.	Подрядчику сформировать базу данных в электронном виде (*.mdf,  программа верхнего уровня SIMS) по приборам учета электрически присоединенным к автоматизируемой ТП-6(10)/0,4 кВ, с использованием программного обеспечения установленного в центре сбора и обработки информации филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и на рабочем месте в СП (РЭС).

5.4.5.	Обеспечить заполнение дефектной ведомости в соответствии с формой, приведенной в Приложении 2 к настоящему техническому заданию. Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию Сторон может быть расширен.

5.4.6 Провести актуализацию поопорных схем. Актуализированные поопорные схемы необходимо предоставить в формате MS Visio. На актуализированные поопорные схемы нанести номера домов, номера вновь установленных счетчиков электроэнергии.

5.4.7.	Опытная эксплуатация проводится Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 10 рабочих дней по каждой ТП-6(10)/0,4 кВ с оформлением акта приемки работ по каждому объекту автоматизации.

- Дополнительные условия

  - Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Подрядчиком условий выполнения работ (в том числе по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность;

  - Заявка на вывод электроустановки (объекта выполнения работ) в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ;

6.3.	Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика;

6.4.	Требования п.6.3. настоящего технического задания не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом;

6.5.	Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.6.3-6.4 настоящего технического задания.

7. Определение стоимости и сметная документация

7.1. Сметная стоимость объекта должна определяться согласно действующим положениям методических документов Минрегиона РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве в редакции 2008-2009г. согласно Постановления №427 от 18.05.2009г.

7.2. Сметная документация должна предоставляется согласно Регламента формирования, согласования и утверждения ОАО «ДРСК», утвержденного Приказом ОАО «ДРСК» №606 от 19.10.2010г.

7.3. Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) должны быть составлены в базисном и текущем уровне цен с применением базисно-индексного метода на основании действующих сметных норм Территориальных Единичных расценок для Приморского края с учётом рекомендаций отдела (регионального центра) по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

7.4. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями КГУП «Приморский РЦЦС», индексы по статьям затрат «оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ.

7.5. Предоставление локальных сметных расчетов по видам работ обязательно.

7.6.  Локальные сметы свести в сводный сметный расчет, предоставить в MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Требования к подрядной организации:

  - Наличие свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученное в СРО в соответствии с действующим законодательством о допуске к видам работ по  пункту  следующим пунктам из перечня работ согласно Приказа Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009г.:

15.5. Устройство системы электроснабжения;

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) (см. текст в предыдущей редакции);

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно;

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

24.10.Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

  - Наличие контроля качества производства работ;

  - Наличие положительного опыта проведения аналогичных работ для других сетевых предприятий;

  - Достаточное количество персонала, который должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию, опыт монтажных (ремонтных) и пуско-наладочных работ аналогичных объекту торгов;

  - Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001;

  - Обеспеченность в достаточном объеме инструментами, приспособлениями и техникой необходимой для производства монтажных работ, а так же специализированных устройств для обеспечения пуско-наладочных работ;

  - Наличие производственной базы, автотранспорта и спец. техники на праве собственности (аренды) в регионе производства работ;

  - Стабильность финансово-экономического состояния.

- Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения этапов работ по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» определяются в соответствии с  календарным планом. Весь объём работ должен быть завершен до 30.12.2013 года.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы по модернизации выполняются на основании договора подряда. Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - В ходе выполнения работ Подрядчик поэтапно предоставляет акты на

скрытые работы.

  - Под этапом работ подразумевается оснащение средствами учета и организация автоматизированного, удаленного сбора данных, а так же предоставление всей отчетной документации, в соответствии с техническим заданием, в пределах объектов автоматизации (ТП-6(10)/0,4 кВ) в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

  - Сбор данных должен осуществляется дистанционно на автоматизированное рабочее место (АРМ) через роутер.  В случае отсутствия оператора сотовой связи в районе расположения ТП, сбор данных должен осуществляться на ноутбук с установленным  программным продуктом Smart IMS.

  - В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт и направляет его в течение пяти дней Подрядчику. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.

- Приемка выполненных работ:

- Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ по объектам автоматизации (ТП 10/6/0,4 кВ) поэтапно, в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

- Приемка работ осуществляется филиалом ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» при выполнении Подрядчиком полного объема работ, предусмотренного календарным графиком, с предоставлением актов и справок выполненных работ, установленных форм КС-2 и КС-3, в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», в срок не позднее 30 числа последнего месяца каждого этапа с визой согласования ответственного лица по РЭС (Приложение 2 «Дефектная ведомость по модернизации приборов учета», Приложение 4 «Реестр Актов приборов учета»).

- Приборы учета, не установленные и не настроенные в составе объекта автоматизации, питающиеся объектам автоматизации (ТП 10/6/0,4 кВ),  принимаются только с согласования Заказчика.

- Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» и т.п.

- Для оценки готовности объектов автоматизации (ТП 10/6/0,4 кВ) к приемке Подрядчик предоставляет (в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого этапа, если не оговорено иное):

- дефектную ведомость, отражающую по факту географический и электрический адрес, а также весь объем материалов использованный для производства работ (с целью контроля выполнения работ документ предоставляется еженедельно в формате Excel и в срок не позднее 30 числа последнего месяца каждого этапа в отсканированном виде с подписью представителя Заказчика и Подрядчика);

- Заполненные акты приемки в промышленную эксплуатацию объектов автоматизации;

- Подписанные Акты проверки приборов учета (Приложение 3)

- Заполненный реестр актов проверки приборов учета (Приложение 4)

- Актуализированные поопорные схемы объекта (ТП) предоставляются в электронном виде. Схемы должны быть выполнены в программном обеспечении Microsoft Office Visio в соответствии, с примером приведенном  на рисунке 1;

- исполнительную документацию по выполненным работам (акты на скрытые работы, акты замены (проверки приборов учета) Приложение 3, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.)

- для дистанционного опроса данных: сформировать базу данных в электронном виде (*.mdf, программное обеспечение Microsoft SQL Server и программа верхнего уровня SIMS) по приборам учета, электрически присоединенным к автоматизируемой ТП-6(10)/0,4 кВ.

- акты выполненных работ установленной формы КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 (документы предоставляется в бумажном виде в количестве не менее 2-х экземпляров). Формы КС-2 предоставляются по районам электрических сетей с указанием населенных пунктов.

документы по затратам на перевозку грузов и перебазировку, подтверждающие понесенные Подрядчиком транспортные расходы.

Рисунок 1. Пример оформления поопорной схемы.

- Материально-техническое обеспечение:

Заказчик передает по акту передачи в монтаж следующее оборудование Подрядчику с центрального склада филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

Приборы учета электрической энергии:

Однофазный прибор учета NP 71L.1-1-3					          – 278 шт.

Трехфазные счетчики прямого включения NP 73L.1-1-2 (80A)		              – 1 шт.

В случае выявления Подрядчиком заводского брака по оборудованию, переданному актом в монтаж, вышеозначенный передает данное дефектное оборудование Заказчику с сопроводительным письмом и оформленным Актом передачи с указанием причин выбраковки.

Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию (провод СИП4, кабель АВВГнг, прокалывающие зажимы, анкерные зажимы, анкерные кронштейны, шкафы учета (согласно опросного листа), и др. дополнительными материалами) осуществляется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с объемами работ, с последующим предоставлением сертификатов на использованные материалы и кассовых документов, подтверждающих их стоимость. Номенклатура данного оборудования подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, передаются Подрядчиком Заказчику по акту передачи.

- Гарантии исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки;

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.