### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Приморские электрические сети

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080 Тел. (4232) 22-32-12 приемная, Факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/253731001

«Согласовано»:		«Утверждено»:

Заместитель директора 					И.о. Заместителя директора

по развитию и инвестициям				по транспорту электроэнергии

________________В.А. Скаредин 				_________________А.В. Кудакаев

«___»___________201__г. 					«___»___________201__г.

«Согласовано»:

Начальник отдела организации                                        Начальник службы средств

строительства и технического                                           диспетчерского и технологического

надзора и управления инвестициями                               управления

________________Е.В. Кузьменко                                   ________________Ю.М. Корниенко

«___»___________201__г. 					«___»___________201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии  Хорольского РЭС, Черниговского РЭС (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети»):

- Основание для проведения работ:

  - Инвестиционная программа ОАО «ДРСК» по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИС КУЭ) розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» на 2013 г.

  - ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ.

  - Федеральные Законы Российской Федерации:

    - «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003г. № 35 ФЗ;

    - «О техническом регулировании»  от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;

    - «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 18.07.2011).

  - Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»;

  - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 31 марта 1992 г.;

  - «Правила устройства электроустановок» ПУЭ-6, ПУЭ-7 издание – Новосибирск 2009 год;

  - РД 34.09.191 94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, продаже и распределении»;

  - РД 34.11.333 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования».

  - ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

  - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. 2003 г.

  - «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», М 1998 г.

- Объекты автоматизации

Объектами автоматизации являются точки учёта электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети», на оборудовании производства ЗАО «Радио и Микроэлектроника».

Оснащение учетом и организация автоматизированного съема показаний электроэнергии предусматривается в следующих населенных пунктах Приморского края:

- Хорольского РЭС –  с. Вознесенка;

однофазных точек учета  – 62;

трехфазных точек учета  – 2.

трехфазных точек учета в ТП  – 9;

автоматизация  ТП ОАО «ДРСК» – 9;

- Черниговского РЭС – с. Вадимовка, с. Меркушевка.

однофазных точек учета  – 480;

трехфазных точек учета  – 37.

трехфазных точек учета в ТП  – 15;

автоматизация  ТП ОАО «ДРСК» – 15;

Конечным результатом оснащения, автоматизированным коммерческим и техническим учетом электроэнергии трехфазных точек на вводах и отходящих фидерах 0,4 кВ, однофазных и трехфазных точек учета у потребителей электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские ЭС» должен являться полный (стопроцентный) дистанционный сбор данных о потребленной электроэнергии абонентами электрически подключенных к ТП-6(10)/0,4 кВ:

в с. Вознесенка, с. Вадимовка, с. Меркушевка опрос всех приборов учёта должен производиться в программном продукте РМС 2150 (ЗАО РиМ)  по GSM каналу через МКС на мобильный терминал по базам данных полученных с программы РМС 2150 производства ЗАО «Радиоэлектроники и микропроцессорной техники».

- Основные требования к выполнению работ по модернизации точек учета розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС» в рамках создания АИИС КУЭ.

  - Заказчик передает по акту передачи в монтаж оборудование Подрядчику приведенное в разделе «Материально-техническое обеспечение».

  - Подрядчик обеспечивает закупку и поставку дополнительного оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения работ, строительно-монтажные работы, работы по автоматизации модернизированных точек учета, а также передачу системы Заказчику. Перечень и характеристики дополнительного оборудования и материалов с целью проведения их своевременной закупки приведен в Приложении 1 к настоящему техническому заданию, номенклатура подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. Затраты на закупку дополнительного оборудования и материалов необходимого для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию входят в стоимость лота. Затраты на GSM связь для пуско-наладочных работ и на опытную эксплуатацию по объекту автоматизации (ТП 6(10)/0,4 кВ)  входят в стоимость лота.

  - Подрядная организация подготавливает сметный расчет, в котором необходимо предусмотреть стоимость выполнения работ, стоимость материалов и оборудования для полноценного проведения строительно-монтажных работ, работы по автоматизации модернизированных систем учета, а также непредвиденные расходы (в объеме не более 3 % от общей стоимости).

  - Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) и согласовывает (за 10 (десять) дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в нем объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

  - В составе ППР выполнить принципиально электрическую схему вторичных цепей и подключения оборудования автоматизации на каждый шкаф учета для различных типов ТП 6(10)/0,4 кВ. (на 1,2- 5 счетчиков электроэнергии).

  - В сметном расчете выполнить отдельными разделами: работы по физическим лицам, работы по юридическим лицам, работы по ТП, пуско-наладочные работы по автоматизации модернизированных систем учета, материалы и оборудование. В разделах по физическим лицам и юридическим лицам предусмотреть работы по разделению вводов у абонентов согласно Приложению 1.

  - Для оценки транспортных расходов, закладываемых в расчет, Подрядчик предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку.

  - При определении стоимости работ по двум и более сметам необходимо предоставлять сводный расчет затрат.

  - Для выполнения работ по автоматизации модернизированных систем учета рекомендуется привлечение инженеров завода изготовителя оборудования или сертифицированных специалистов.

  - Уточненные перечни точек учета подлежащих модернизации и автоматизации согласно данному техническому заданию будут предоставляться поэтапно согласно календарному графику выполнения работ после заключения договора не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала производства работ в населенном пункте.

- Требования к выполнению работ по модернизации точек учета электроэнергии на оборудовании производства ЗАО «Радио и Микроэлектроника»

  - Общие требования:

    - В связи с особенностью дистанционного сбора данных со счетчиков первоочередными являются работы по монтажу и наладке оборудования на ТП.

    - Перед монтажом оборудования и материалов произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса счетчика и маршрутизатора каналов связи далее МКС, элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов счетчика и МКС для подключения к сети, наличие пломб поверителя и.т.д;

5.1.3.	Необходимо опломбировать места несанкционированного доступа к измерительному комплексу, в частности: клеммные крышки вторичных цепей трансформаторы тока, клеммники счетчиков, вводное коммутационное устройство, испытательные коробки в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996 г.) и п.2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.);

5.1.4.	По окончании установки приборов учета на частных сельских домовладениях и у юридических лиц производится процедура конфигурации для осуществления дистанционного опроса элементов по каждому счетчику. Далее, мобильным терминалом производится опрос по всем предусмотренным в мобильном терминале данным, и в случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета или некорректных дополнительных данных, выявляется и устраняется причина не достоверных данных.

5.1.5.	Подрядчик отвечает за качество всего комплекса монтажных и пусконаладочных работ (правильность расположения ДДМ, полноценный прокол изоляции проводника, корректное программирование, и т.п.), а так же выполнение всех требований завода-изготовителя указанные в паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета Подрядчик обязан их устранить в течение 5 рабочих дней от момента обращения Заказчика.

5.1.6.	Провести актуализацию поопорных схем. Актуализированные поопорные схемы необходимо предоставить в формате MS Visio. На актуализированные поопорные схемы нанести наименования улицы, номера домов/квартир, номер группы, адрес ДДМ, заводской номер вновь установленных счетчиков электроэнергии (ДДМ), номер дисплея.

5.1.7.	Обеспечить заполнение дефектной ведомости в соответствии с формой, приведенной в приложении 2 к настоящему техническому заданию. Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию сторон может быть расширен

5.1.8.	По окончании установки трехфазных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения необходимо  проверить под нагрузкой, правильность подключения счетчика методом построения векторной диаграммы.

5.1.9.	Заполнить Акт проверки прибора учета Приложение 4 за подписью потребителя, сразу же после окончания установки однофазных, трехфазных счетчиков электроэнергии. Подписанные акты необходимо передать Заказчику согласно реестру Приложение 5 за подписью Подрядчика.

5.2.	Для ТП при модернизации узлов учета необходимо выполнить следующие операции:

- Демонтировать ранее установленные приборы учета, трансформаторы тока

- Оклеить внутреннюю поверхность шкафов учета (требования к шкафам учета Приложение 8) теплоизолирующим материалом;

- Произвести сборку шкафов учета в комплектации: шкаф, приборы учета, испытательные коробки (для счетчиков трансформаторного включения), маршрутизатор МКС, защитный комплект (монтажное устройство РиМ 000.01), автоматы, розетки, и др. силовое и вспомогательное оборудование и материалы в количестве, необходимом для автоматизации;

- Произвести монтаж обогрева, на дверь шкафов, с дальнейшим его подключением к терморегулятору;

- Выполнить монтаж измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ на вводах и фидерах распределительного устройства 0,4 кВ. В случае необходимости обеспечить сборку металлоконструкций для установки трансформаторов тока. Место установки и коэффициенты трансформаторов тока за 14 рабочих дней до начала производства работ в населенном пункте письменно согласовать с ответственным исполнителем Заказчика (Начальник РЭС);

- Выполнить монтаж шкафа учета на ТП 6(10)/0,4 кВ, проложить необходимые вторичные цепи, интерфейсные линии связи и цепи заземления в соответствии с требованиями ПУЭ, подключить измерительный комплекс к питанию. Произвести монтаж металлоконструкций для установки шкафа на ТП 6(10)/0,4 кВ. Монтаж приборов учета (счетчика электроэнергии, трансформатора тока и др.) произвести в соответствии с главами действующего ПУЭ с нанесением всех необходимых маркировок: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания, оборудования автоматизации, на шкаф учета 0,4 кВ. Защитить прокладываемые электрические цепи и антенный кабель от механических повреждений;

- Для трансформаторных подстанций провести проверку на качество сигнала сотовых операторов (НТК, МТС, Мегафон, Билайн) с помощью ввода стандартных АТ–команд для GSM/GPRS модемов (маршрутизаторов), антенна должна располагаться внутри здания ТП или шкафа.

- Результаты качества сигнала сотовых операторов необходимо занести в бланк обследования и в таблицу (Приложение 2 к ТЗ) с обязательным указанием точных географических координат в системе WGS84;

- Предусмотреть и выполнить на всех ТП установку выносных антенн с комплектами кабеля и соответствующих разъёмов:

- Стандартной антенной принять GSM 900/1800 вандалозащищённую антенну с врезным креплением на металлическом рефлекторе-кронштейне (33 х 33 см) типа ANT 996А (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800):

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор./верт., °: | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБi | 5 |

- В равнинной местности  монтировать GSM 900/1800 вандалозащищённую антенну с врезным креплением на металлическом рефлекторе-кронштейне (33 х 33 см) типа Прома-994 (либо аналог Triada -994):

| Тип антенны | вертикальный полуволновый вибратор |  | 2-элементная коллинеарная решётка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 880…960 |  | 1710…2170 |  |
| Поверхность установки | проводящая* | диэлектри–ческая | проводящая* | диэлектри–ческая |
| Средний коэффициент усиления*, дБи | 8.2 | 2.4 | 9.3 | 4.1 |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |  |  |  |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |  |  |  |
| в вертикальной плоскости (над уровнем горизонта) | 16 | 75 | 11 | 35 |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ | ±0.7 | ±0,6 | ±0.13 | ±0.14 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |  |  |  |

-      Если уровень сигнала всех сотовых операторов находится в пределах от минус  70 дБ до минус 80 дБ; необходимо выполнить монтаж GSM-бустеров (усилителей) типа ART GSM 900/1800:

| Рабочий диапазон частот, МГц | GSM 900 | GSM 1800 |
| --- | --- | --- |
| - прием | 890 - 915 |  |
| - передача | 935 - 960 |  |
| - прием |  | 1710 - 1785 |
| - передача |  | 1805 - 1880 |
| Коэффициент усиления в полосе приема, дБ |  |  |
| GSM 900 | 18 |  |
| GSM 1800 |  | 5 |
| Импеданс тракта, Ом | 50 |  |
| Питание, В | 220 |  |

-  В случае отсутствия уверенного приема необходимо проверить уровень сигнала всех сотовых операторов с применением внешних секторных направленных антенн типа  БЭСТ GSM-900 AKL-B:

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| КУ антенны | 20,5 Дб |
| Размеры максимальные | 140 x 100 x 50 мм |
| Вес не более | 300 г. |
| Прочный защитный кожух | есть |

Или типа БЭСТ GSM-900 AKL

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| КУ антенны | 19,6 Дб; |
| Размеры максимальные | 140 x 140 x 240 мм |
| Вес не более | 600 г. |

Место установки антенны определяется исходя из возможности максимального приближения к ТП, но не далее 10 метров. Высота мачты должна быть не менее 3 м над уровнем земли.

Для установки и настройки антенны на местности необходимо выполнить следующие действия:

С целью определения ориентации антенны необходимо подключить ее, к  устройству позволяющему измерять уровень сигнала  в режиме реального времени в дБ (сотовый телефон, модем и т.п.).

При настройке антенны ее необходимо поворачивать вокруг мачты медленно и с остановками (10-20 сек.), так как уровень принимаемого сигнала, отображаемый на устройстве, изменяется с задержкой. Вращение антенны производят до того момента, пока не будет установлено направление, откуда приходит сигнал максимального уровня. Данные действия производятся для всех операторов сотовой связи присутствующих на данной территории. Полученный результат (уровень сигнала) необходимо занести в приложение 2 с пометкой «Антенна».

- В случае отсутствия сигнала всех операторов сотовой связи присутствующих на данной территории делается соответствующая отметка в Приложении 2 с обязательным указанием точных географических координат в системе WGS84.

- После выполнения всех работ, по факту опроса каждой ТП, Подрядчик выполняет расчёт длительности соединения с сотовым оператором в пересчете на 1 точку учета (время опроса ТП в минутах деленное на количество точек учета) и заносит данные в Приложение 2 к ТЗ.

5.2.8.  На ТП 6(10)/0,4 кВ установить площадки для крепления передающих антенн на высоте обеспечивающей недоступность до данного оборудования при условии соблюдения допустимого расстояний до токоведущих частей электроустановки находящихся под напряжением.

  - Для однофазных счетчиков у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

Установка  счетчика производится в следующем порядке:

    - Выполнить корректное программирование дистанционного дисплея и дополнительных датчиков мощности (ДДМ), поставляемых единым комплектом;

    - Демонтировать питающий ввод абонента, начиная от ВЛ на опоре до изоляторов на здании (доме);

    - Смонтировать новый ввод проводом СИП от ВЛ на опоре до ввода у абонента. Обеспечить надежное крепление нового ответвления СИП при помощи анкерных зажимов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной продукции;

    - Подключить счетчик (ДДМ) в соответствии с инструкцией по эксплуатации, данными ТЗ и Приложением 3;

    - Свободный конец отрезка СИП при помощи соответствующих по назначению прокалывающих зажимов закрепить на ВЛ;

    - Работы по установке счетчиков (ДДМ) и манипуляции с ответвлением к зданию (сооружению) производятся на уровне траверсы опоры 0,4 кВ и выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов;

    - Необходимо предусмотреть разделение совмещенных вводов по двух, трех, четырех и более квартирным жилым домам, не попадающих в разряд многоквартирные, которые выполнены единым вводом. От вводов в здание проложить отдельный провод АВВГнг по внешней стене дома (здания) в металлорукаве (гофре) с креплением скобами до вводного коммутационного аппарата у абонента. Общие количество вводов требующие разделения указано в приложении 1;

  - Для трехфазных счетчиков прямого включения у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

5.4.1.	Демонтировать питающий ввод абонента, начиная от ВЛ на опоре до изоляторов на здании (доме);

5.4.2.	Выполнить корректное программирование прибора учета, дистанционного дисплея и дополнительных датчиков мощности (ДДМ), поставляемых единым комплектом

5.4.3.	Установить трехфазный счетчик электроэнергии на столбе в соответствии с инструкцией по эксплуатации,  данным ТЗ и Приложением 3;

5.4.4.	Смонтировать новый ввод проводом СИП от ВЛ на опоре до ввода у абонента. Обеспечить надежное крепление нового ответвления СИП при помощи анкерных зажимов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной продукции;

5.4.5. Необходимо предусмотреть разделение совмещенных вводов по двух, трех, четырех и более квартирным жилым домам, не попадающих в разряд многоквартирные, которые выполнены единым вводом. От вводов в здание проложить отдельный провод АВВГнг по внешней стене дома (здания) в металлорукаве (гофре) с креплением скобами до каждого абонента. Общие количество вводов требующие разделения указано в приложении 1;

5.5.	Для трехфазных счетчиков полукосвенного включения у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

5.5.1.	Демонтировать ранее установленные приборы учета заказчиком;

5.5.2.	Установить счетчик электроэнергии через испытательную коробку на место ранее демонтированного счетчика;

5.6.	Пуско-наладочные работы:

5.6.1.	Организация радио и PLС-каналов связи для полного (100%) автоматического съёма показаний со счетчиков на сертифицированный мобильный терминал и МКС;

5.6.2.	Проверить функционирование счетчика и дисплея, с проверкой отображения на дисплее показаний привязанного к нему счетчика;

5.6.3.	В случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета, должна выявляться и устраняться причина сбоя в опросе прибора;

5.6.4.	Организация GSM-каналов связи (выбор GSM-оператора) для устойчивого  дистанционного съёма показаний в соответствии с п.5.2.7;

5.6.5.	Сформировать базу данных по приборам учета, электрически присоединенным к ТП-6(10)/0,4 кВ в программном продукте РМС 2150.

База данных заполняется по точкам учета с привязкой дисплеев к счетчикам электроэнергии (ДДМ) в соответствии с Приложением 2; передается на переносном устройстве хранения данных(CD,DVD, Flash-card и т.д.)

5.6.6.	Сконфигурировать МКС соответствующим образом для осуществления автоматизированного снятия показаний со счетчиков.

5.6.7.	Осуществить пусконаладочные работы по всем приборам учета электрически присоединенных к данному объекту автоматизации (ТП 6(10)/0,4 кВ) и МКС, в программном продукте РМС 2150. Организовать GSM-канал передачи данных от ТП до соответствующего структурного подразделения филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (в программный продукт РМС 2150), обеспечить совместную проверку приема показаний от ТП ответственным представителем подрядчика и представителями заказчика (служба транспорта электроэнергии и служба средств диспетчерского и технологического управления) с составлением акта по форме, приведенной в приложении к договору.

5.6.8. 	Опытная эксплуатация проводится Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 10 рабочих дней по каждой ТП-6(10)/0,4 кВ с оформлением акта приемки работ по каждому объекту автоматизации. Опытная эксплуатация проводится при использовании СИМ-карт Подрядчика.

- Дополнительные условия

  - Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Подрядчиком условий выполнения работ (в том числе по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность;

  - Заявка на вывод электроустановки (объекта выполнения работ) в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ;

6.3.	Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика;

6.4.	Требования п.6.3. настоящего технического задания не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом;

6.5.	Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.6.3-6.4 настоящего технического задания.

7. Определение стоимости и сметная документация:

7.1. Сметная стоимость объекта должна определяться согласно действующим положениям методических документов Минрегиона РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве в редакции 2008-2009г. согласно Постановления №427 от 18.05.2009г.

7.2. Сметная документация должна предоставляться согласно Регламенту формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК», утвержденного Советом директоров ОАО «ДРСК» протокол №2 от 20.02.2012г.

7.3. Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) должны быть составлены в базисном и текущем уровне цен с применением базисно-индексного метода на основании действующих сметных норм Территориальных Единичных расценок для Приморского края с учётом рекомендаций отдела (регионального центра) по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

7.4. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями КГУП «Приморский РЦЦС», индексы по статьям затрат «оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ.

7.5. Предоставление локальных сметных расчетов по видам работ обязательно.

7.6.  Локальные сметы свести в сводный сметный расчет, предоставить в MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Требования к подрядной организации:

  - Наличие свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученное в СРО в соответствии с действующим законодательством о допуске к видам работ по  пункту  следующим пунктам из перечня работ согласно Приказа Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009г.:

15.5. Устройство системы электроснабжения;

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) (см. текст в предыдущей редакции);

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно;

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

24.10.Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

  - Наличие контроля качества производства работ;

  - Наличие положительного опыта проведения аналогичных работ для других сетевых предприятий;

  - Достаточное количество персонала, который должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию, опыт монтажных (ремонтных) и пуско-наладочных работ аналогичных объекту торгов;

  - Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001;

  - В составе конкурсной заявки необходимо предоставить сертификат о наличии обученного персонала в ЗАО «Радио и Микроэлектроника» (ЗАО РиМ) по программированию счетчиков электроэнергии и по настройки автоматизированных систем АИИС КУЭ ЗАО «РиМ».

  - Обеспеченность в достаточном объеме инструментами, приспособлениями и техникой необходимой для производства монтажных работ, а так же специализированных устройств для обеспечения пуско-наладочных работ;

  - Наличие производственной базы, автотранспорта и спец. техники на праве собственности (аренды) в регионе производства работ;

  - Стабильность финансово-экономического состояния.

- Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения этапов работ по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» определяются в соответствии с  календарным планом. Весь объём работ должен быть завершен до 25.11.2013 года.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы по модернизации выполняются на основании договора подряда. Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - В ходе выполнения работ Подрядчик поэтапно предоставляет акты на скрытые работы.

  - Под этапом работ подразумевается оснащение средствами учета и организация автоматизированного, удаленного сбора данных, а так же предоставление всей отчетной документации, в соответствии с техническим заданием, в пределах объектов автоматизации (ТП-6(10)/0,4 кВ) в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

  - Сбор данных должен осуществляется дистанционно на автоматизированное рабочее место (АРМ) через МКС и на терминал мобильный. В случае отсутствия оператора сотовой связи в районе расположения ТП, сбор данных должен осуществляться, на ноутбук мобильного терминала с программным продуктом РМС 2150 возле ТП для  всех счетчиков электроэнергии которые подключены к этому ТП.

  - В программном продукте РМС 2150 и конфигуратор РиМ 099.02 занести номера пультов соответствующих ДДМ;

  - В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт и направляет его в течение пяти дней Подрядчику. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.

- Приемка выполненных работ:

- Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ по объектам автоматизации (ТП 10/6/0,4 кВ) поэтапно, в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

- Приемка работ осуществляется филиалом ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» при выполнении Подрядчиком полного объема работ, предусмотренного календарным графиком, с предоставлением актов и справок выполненных работ, установленных форм КС-2 и КС-3, в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», в срок не позднее 30 числа последнего месяца каждого этапа с визой согласования ответственного лица по РЭС (Приложение 2 «Дефектная ведомость по модернизации приборов учета РиМ», Приложение 5 «Реестр Актов приборов учета»).

- Приборы учета, не установленные и не настроенные в составе объекта автоматизации, питающиеся объектам автоматизации (ТП 10/6/0,4 кВ),  принимаются только с согласования Заказчика.

- Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам» и т.п.

- Для оценки готовности объектов автоматизации (ТП 10/6/0,4 кВ) к приемке Подрядчик предоставляет (в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого этапа):

- дефектную ведомость, отражающую по факту географический и электрический адрес, а также весь объем материалов использованный для производства работ (с целью контроля выполнения работ документ предоставляется еженедельно в формате Excel и в срок не позднее 28 числа последнего месяца каждого этапа в отсканированном виде с подписью представителя Заказчика и Подрядчика);

- Заполненные акты приемки в промышленную эксплуатацию объектов автоматизации;

- Заполненные акты установленного оборудования автоматизации на ТП (приложение 7);

- Подписанные Акты проверки приборов учета (Приложение 4)

- Заполненный реестр актов проверки приборов учета (Приложение 5)

- Подписанные соглашения о порядке эксплуатации счетчиков (приложение 6)

- Актуализированные поопорные схемы объекта (ТП) предоставляются в электронном виде. Схемы должны быть выполнены в программном обеспечении Microsoft Office Visio в соответствии, с примером приведенном в Приложение 3 на рисунке 5;

- исполнительную документацию по выполненным работам (акты на скрытые работы, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.)

- для дистанционного опроса данных: файл конфигурации в формате XML составленный посредством программного обеспечения «Мобильный терминал РиМ»;

- для автоматизированного опроса данных: сформированную базу данных в ПО РМС 2150.;

- акты выполненных работ установленной формы КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 (документы предоставляется в бумажном виде в количестве не менее 2-х экземпляров). Формы КС-2 предоставляются по районам электрических сетей с указанием населенных пунктов.

- документы по затратам на перевозку грузов и перебазировку, подтверждающие понесенные Подрядчиком транспортные расходы.

12.	Материально-техническое обеспечение:

Заказчик передает по акту передачи в монтаж следующее оборудование Подрядчику с центрального склада филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

Приборы учета электрической энергии:

Однофазный прибор учета

РиМ-189.02. + Дистанц. дисплей РиМ 040.03				        – 542 шт.

Трехфазные счетчики прямого включения

РиМ 489.02+ Дистанц. дисплей РиМ 040.03					          – 34 шт.

Трехфазные счетчики полукосвенного включения РиМ 489.03		          – 29 шт.

Маршрутизатор МКС  РиМ 099.02

(в комплекте с монтажным устройством РиМ 000.01)			          – 24 шт.

Конвертор RS485-PLC РМ015.03							 – 2 шт.

Концентратор RF-PLC РМ 025.03						            – 2 шт.

Трансформаторы тока:

Трансформаторы тока 100/5   кл.0,5S, Т- 0,66 100/5 У3 			          – 18 шт.

Трансформаторы тока 150/5   кл.0,5S, Т- 0,66 150/5 У3			            – 9 шт.

Трансформаторы тока 200/5   кл.0,5S, Т- 0,66 200/5 У3			          – 30 шт.

Трансформаторы тока 300/5   кл.0,5S, Т- 0,66 300/5 У3			          – 12 шт.

Трансформаторы тока 400/5   кл.0,5S, Т- 0,66 400/5 У3			            – 3 шт.

В случае выявления Подрядчиком заводского брака по оборудованию, переданному актом в монтаж, вышеозначенный передает данное дефектное оборудование Заказчику с сопроводительным письмом и оформленным Актом передачи с указанием причин выбраковки.

Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию (провод СИП4, кабель АВВГнг, прокалывающие зажимы, анкерные зажимы, анкерные кронштейны, шкафы учета (согласно опросного листа), кабельными наконечниками, розетками, болтами, гайками, шайбами, уголок 40х40 и др. дополнительными материалами) осуществляется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с объемами работ, с последующим предоставлением сертификатов на использованные материалы и кассовых документов, подтверждающих их стоимость. Номенклатура данного оборудования подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, передаются Подрядчиком Заказчику по акту передачи.

- Гарантии исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки;

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.

И.О. Директора СП ПЦЭС                                                                       Бердников А.В.

«____»_________2012г.

Согласовано:

Начальник службы учета 	.

и контроля качества электроэнергии

«____»__________2012 г.		Кудакаев А.В.

.