Приложение 3к ТЗ

ИНСТРУКЦИЯ

по установке дополнительных датчиков мощности (ДДМ)

Монтаж и эксплуатация счетчиков должны проводиться в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.

Монтаж, демонтаж, вскрытие, поверку и клеймение должны производить специально уполномоченные организации и лица согласно действующим правилам по монтажу электроустановок

По защите обслуживающего персонала счетчики относятся к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Общие указания

Дополнительный датчик мощности (ДДМ) используется совместно со счетчиком и предназначен для устранения хищений электроэнергии методом несанкционированного подключения нагрузки до счетчика. ДДМ защищает участок ЛЭП от места установки ДДМ до счетчика, поэтому ДДМ следует устанавливать как можно ближе к отводу от ЛЭП к абоненту. Максимальное расстояние от ДДМ до счетчика не должно превышать 60 м считая по длине проводов. Не рекомендуется устанавливать ДДМ на коллективные вводы, так как ДДМ учитывает всю мощность, передающуюся по проводу, на котором установлен датчик. При работе ДДМ со счетчиком счетчик должен быть настроен на конкретный ДДМ, поэтому при установке следует обеспечить однозначное соответствие номера ДДМ конкретному абоненту.

2. Установка ДДМ

Установка  ДДМ производится согласно рисунку 1, в следующем порядке:

а)  обесточить воздушную линию электропередачи;

б) Демонтировать питающий ввод абонента, начиная от ВЛ на опоре до изоляторов на здании (доме);

в) надеть ДДМ на фазный провод идущий к абоненту так, чтобы торец со светодиодами и клеммами был обращен в сторону опоры ВЛ и заводской номер ДДМ был виден снизу;

г)  смонтировать новый ввод проводом СИП от ВЛ на опоре до ввода у абонента;

д) передвинуть ДДМ по проводу на расстояние 150 – 200 мм от опоры ВЛ, и затянуть

прокалывающий сжим

е)  зафиксировать сжим на корпусе ДДМ, предварительно  короткий вывод фазного провода СИП закрепить прокалывающим зажимом  на отводе ДДМ, а свободный конец фазного провода СИП закрепить прокалывающим зажимом на ВЛ ;

Внимание!  При  закручивании  гайки  сжима  следует  фиксировать  положение  сжима  относительно фазного  провода  с  помощью  специального  ключа  (см.  рисунок  2), вставив  ключ в паз сжима со стороны, противоположной гайке;

ж) присоединить длинный  вывод ДДМ к нулевому проводу ВЛ. Соединение осуществляется с помощью имеющегося в комплекте прокалывающего сжима;

з)  зафиксировать номер ДДМ, указанный на его корпусе, в журнале, указав адрес абонента;

и)  проверить функционирование ДДМ:

Признаки работоспособности ДДМ:

− после  подачи  напряжения  на  линию и  наличии тока  нагрузки  светодиоды должны  периодически мигать  с  частотой,  пропорциональной  мощности.  Светодиод  «TMF»  должен  начать  мигание  при  токах нагрузки 20 мА. Светодиод «ТМ» должен мигать с периодом около 0,9 с при нагрузке 1 кВт. При больших токах нагрузки светодиод «ТМF» может гореть постоянно;

к)  проверить передачу данных от ДДМ к дисплею.

Для  этого  после  установки  ДДМ  на  место  эксплуатации  следует  использовать  терминал мобильный РиМ 099.01(МТ) (или модем технологический РМ 056.01 и USB-RF). Модем запрашивает данные от ДДМ, находящиеся в зоне приема, и отображает принимаемые данные на экране ПК.

При  проверке  по  интерфейсу  PLC  не  допускается  установка  фильтров  между  местом подключения МТ  и местом включения ДДМ.

Рисунок 1. Схема установки ДДМ.

Рисунок 2.Схема закрепления ДДМ на фазном проводе.

3.	Порядок установки трехфазного счетчика электроэнергии РиМ 489-02.

3.1.	Установка счетчика должна производиться квалифицированным электромонтером уполномоченной организации, ознакомленным с руководством по эксплуатации ВНКЛ.411152.045.РЭ «Счетчики электрической энергии трехфазные статические РиМ 489.02».

3.2.	Установка  счетчика производится согласно схеме подключения, приведенной на рисунке № 3 «Схема установки счетчика РиМ 489.02, Установка  счетчика на опоре ВЛ производится согласно схеме подключения, приведенной на рисунке № 4, в следующем порядке:

- обесточить воздушную линию электропередачи;

- закрепить анкерный зажим, на опоре ВЛ, используя анкерный кронштейн;

- отсоединить фазные провода отвода к абоненту от ВЛ на опоре;

- закрепить провода отвода к абоненту в анкерном зажиме;

- прикрепить скобу для крепления счетчика к опоре при помощи ленты типа FR-207;

- надеть счетчик на скобу;

- соединить выводы «1», «3», «5» счетчика с фазными проводами ВЛ, строго соблюдая фазировку, при помощи зажимов, указанных в таблице 12;

- соединить выводы «2», «4», «6» счетчика с фазными проводами отвода к абоненту строго соблюдая фазировку;

- соединить вывод «7» счетчика с нулевым проводом отвода к абоненту при помощи зажима, указанного в таблице 12;

- зафиксировать номер счетчика, указанный на его корпусе, в журнале, указав адрес абонента;

- подать напряжение на счетчик;

- проверить функционирование счетчика.

3.3. Признаки работоспособности счетчика:

- после подачи напряжения на линию и наличии тока нагрузки светодиоды должны периодически мигать с частотой, пропорциональной мощности. Светодиод «А» должен мигать с периодом около 0,9 с при суммарной по всем фазам нагрузке 1 кВт. При больших токах нагрузки светодиод «А» может гореть постоянно;

- проверить передачу данных от счетчика по интерфейсам PLC и RF (см приложение В). Для этого после установки счетчика на место эксплуатации следует использовать МТ.

- При проверке по интерфейсу PLC не допускается установка фильтров между местом подключения МТ и местом включения счетчика;

- заполнить раздел паспорта на счетчик «Свидетельство о вводе в эксплуатацию»;

- занести данные сетевого адреса, номер ДД, установленные режимы учета и УКН в паспорт счетчика, а также в документы, предусмотренные требованиями организации, проводящей установку счетчика, синхронизировать время ЧРВ.

Внимание! При отсутствии сетевого напряжения, на срок более 60 ч, необходимо повторить синхронизацию времени ЧРВ.

Рисунок 3  – Схема подключения счетчиков  РиМ 489.02

На схемах подключения обозначено:

Г-сторона генератора;

Н-сторона нагрузки;

Рисунок 4 – Схема подключения счетчиков  РиМ 489.02 на опоре ВЛ.

1 — Герметичный изолирующий прокалывающий зажим ENSTO SLIW12.127;

2 — Герметичный изолирующий прокалывающий зажим ENSTO SLIW12.1;

3 — Анкерный зажим ENSTO SO158.1;

4 – Лента крепежная ENSTO COT37.

Примечание - Допускается использовать зажимы других типов с аналогичными техническими характеристиками

4. Порядок работы со  счетчиками (ДДМ) по интерфейсам  PLC и RF с использованием программы Crowd_Pk.exe

Считывание    информации    от  счетчиков   (ДДМ)  по  интерфейсам    PLC  и  RF,  а  также установка  их  адресации  и  других  служебных  параметров  проводится  при  помощи  программы Crowd_Pk.exe.

На Закладке «РиМ» рабочего окна программы показаны основные параметры счетчиков:

количество потребленной электрической энергии, параметры адресации по интерфейсам PLC и RF,

маршруты ретрансляции, информация о счетчике (тип, заводской номер, время работы).

Для  считывания  и  конфигурирования  каждому  типу  счетчиков  отведена соответствующая закладка:

- для счетчиков РиМ 189.01 закладка «189»,

•	для счетчиков РиМ 489.01 закладка «489»,

•   для ДДМ закладка «109».

Остальные закладки используются при работе с другими устройствами.

5. Методика корректного программирования прибора учета РиМ

При наладке прибора учета типа РиМ, обязательным требованием является корректное программирование приборов учета.

5.1. Для корректного программирования приборов учета и их последующей приемки необходимо выполнить следующие требования:

5.1.1. Задать сетевой адрес дистанционному датчику мощности (ДДМ). При задании сетевого адреса ДДМ изменяется серийный номер ДДМ в следующей последовательности:

- 1 и 2 цифры номера  ДДМ неизменны;

- 3 и 4  цифры являются номером группы присваивается значения от01 до 99. При этом повторение номера группы на отдельно взятом населенном пункте не допустимо;

- 5 и 6  цифрам номера ДДМ  (адрес в группе) присваивается значение  от 01 до 99 на протяжении всего фидера 0,4 кВ;

5.1.2. В обязательном порядке осуществлять проверку сбора информации мобильным ридером на месте расположения прибора учета, которой подлежит модернизации.

5.2. При приемке прибора учета необходимо предоставить следующую документацию:

поопорную схему, отражающую по факту географический и электрический адрес, общие параметры измерительного комплекса и параметры настройки  Приложение 2 к техническому заданию.

5.3. Необходимо правильно задать номера ДДМ в базовом блоке. При этом, номер ДДМ, подключенный к клеммам фазы A базового блока, должен быть прописан в счетчике как датчик A и т.д.

- По интерфейсу PLC

Считывание  информации  от счетчиков по интерфейсу PLC проводится при помощи конвертора USB-PLC с использованием программы Crowd_Pk.exe в следующем порядке:

а) Подключить USB-PLC к порту  ПК (ноутбука) МТ с установленной программой Crowd_Pk.exe.

б) Подключить вилку сетевого кабеля USB-PLC  к сетевой линии подключения счетчика. Между счетчиком и USB-PLC не должно быть разделительных трансформаторов и заграждающих фильтров.

в)	Запустить программу Crowd_Pk.exe, в рабочем окне программы «Программирование устройств через RFPLC» выбрать номер используемого COM - порта, далее выбрать необходимый частотный канал (1-8), допускаемое число таймаутов  выбрать 5.

г)	Нажать кнопку «Прозрачный режим».

д)	Выбрать закладку «РиМ».

е)	Нажать кнопку «Установить связь» в рабочем окне программы (или в меню «Связь» выбрать команду «Установить»). При установлении связи  в окне программы должен появиться символ круга зеленого цвета.

ж)	Считывание данных со счетчика проводится  в последовательности:

- ввести в поле «Номер цели» заводской номер счетчика, установить номер ретранслятора равным заводскому номеру счетчика, индекс ретрансляции равным 0. Пароль вводить не обязательно;

- считать номер группы и адрес, которые появляются в полях «Группа цели» и «Адрес цели» (сетевой адрес) при нажатии кнопки «Прочитать» на  панели «Инфо». При установлении связи  в окне программы должен появиться символ круга зеленого цвета;

зафиксировать номер частотного канала интерфейса RF (Закладка «РиМ  489», подзакладка «Общие», панель «Режим радиомодема»);

- проверить состояние УКН (закладка «РиМ 489», подзакладка «Специфические для 489.02», панель «Номер пульта и режим нагрузки») (включено/выключено);

- считать показания счетчика  и служебную информацию, нажав на кнопку «Прочитать» на панели «Показания».

- По интерфейсу RF

Считывание информации от счетчиков по интерфейсу RF проводится при помощи конвертора USB-RF с использованием программы Crowd_Pk.exe в следующем порядке:

а)	Подключить USB-RF к USB – порту  ПК (ноутбука) МТ с установленной программой Crowd_Pk.exe

б)	Запустить программу Crowd_Pk.exe, в рабочем окне программы «Программирование устройств через Plc (радио) выбрать номер используемого порта, далее выбрать необходимый частотный канал (1-8), который был определен при считывании информации по PLC , допускаемое число таймаутов - выбрать 5.

в)	Нажать кнопку «Радиомодем».

г)	Выбрать закладку «РиМ».

д)	Нажать кнопку «Установить связь» в рабочем окне программы (или в меню «Связь» выбрать команду «Установить»). При установлении связи  в окне программы должен появиться круг зеленого цвета.

е)	Считывание данных со счетчика

- ввести в поле «Номер цели»  заводской номер счетчика, установить номер ретранслятора равным заводскому номеру счетчика, индекс ретрансляции  равным 0. Пароль вводить не обязательно, в поле «Источник» поставить 0;

- считать номер группы и адрес счетчика, которые появляются в полях «Группа цели» и «Адрес цели» (сетевой адрес) при нажатии кнопки «Прочитать» на  панели «Инфо»;

- считать показания счетчика  и служебную информацию, нажав на кнопку «Прочитать» на панели «Показания».

При выпуске из производства

номер группы (десятичный) соответствует  третьей и четвертой цифрам  заводского номера,

адрес счетчика  (десятичный) соответствует  пятой и шестой цифрам заводского номера.

Внимание!  Сочетание цифр 00 для номера в группе является запрещенным. В этом случае следует устанавливать значение 100 (десятичное);

5. Поопорная схема

Рисунок 5. Поопорная схема.