## Лист1
Приложение №8
Опросный лист на шкафы учета к ТЗ 2013г
N п/п | Наименование | Тип для ТП
1 | Конструктивное исполнение размер щита, (ш*, в*, г) мм. (метал, полипропилен, поликарбонат) | 800х1200х300
2 | Материал исполнения | толщена металла корпуса 1,2-1,5 мм
3 | Степень защиты | IP54
4 | Тип счетчика: 1 или 3- фазный | 3ф
5 | Способ крепления | 4- проушины для крепление на стену
6 | Крепление электросчетчика | монтажная панель под счетчик
7 | Наличие креплений под обогрев ПУ | ДА
8 | Наличие смотрового окна | нет
9 | Комплектация: | оклеить внутреннюю поверхность шкафов теплоизолирующим материалом, гермовводы, опломбировка двери, болт заземления внутри корпуса, система заземления (шпилька заземления, поводок заземления на дверь)
10 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | шесть отверстий Ø 32 мм с креплением под металлорукав
11 | Покраска корпуса | полиэфирная краска RAL (предназначена для размещения на улице)
12 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | ДА
13 | Система опломбировке двери и отсека ВА, ТТ | ДА
14 | Замок | Усиленный трехточечный ригельный замок из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ), петли для навесного замка
15 | Устойчивость к механическим воздействиям | ДА
16 | Наличие Сертификата на продукцию | ДА
17 | Наличие Паспорта на шкаф учета | ДА
18 | Обязательное наличие чертежей на корпус | ДА
19 | Срок службы - не менее | 20 лет
20 | Гарантийный срок службы - не менее | 2 года со времени ввода в эксплуатацию
21 | Тип шкафа
22 | Количество ШУ | 24