Заявка на проведение закупки № 02-01-07-39       от 18.12.12 г.

№ 123     Раздела ГКПЗ 2012  г.  № 3.2. «Оборудование и материалы для программы ТПиР»

Трансформаторы тока

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 4 квартал  2012 года

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Критерии оценки заявки  поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

1.4. АИИС КУЭ розничного рынка

1.5. Замена ТТ и ТН

1.6. Проведение ремонтных работ  на объектах.

2. Техническое задание

Техническое задание на 3-х листах

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению №1.

Начальник отдела МТС                                                                О.П. Машкина

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку трансформаторов   тока

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 200/5 0,5S | шт. | 42 | Срок поставки трансформаторов тока марки Т-0,66; ТШ-0,66; ТШП-0,66, ТОП-0,66 – до 30 апреля 2013 г. Срок поставки остальных марок тр-ров тока – до 31 мая 2013 года Ст. назначения - Благовещенск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 100/5 0,5S | шт. | 30 |  |
| 3 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 150/5 0,5S | шт. | 18 |  |
| 4 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТШ-0,66 1000/5 0,5S | шт. | 9 |  |
| 5 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТШ-0,66 600/5 0,5S | шт. | 9 |  |
| 6 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 1, № 4) | ТШП-0,66-10-0,5S-1000/5 У3 | шт. | 69 |  |
| 7 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТШП-0,66-10-0,5S-600/5 У3 | шт. | 3 |  |
| 8 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2. № 4) | ТШП-0,66-5-0,5S-300/5 У3 | шт. | 36 |  |
| 9 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2, № 4) | ТШП-0,66-5-0,5S-400/5 У3 | шт. | 30 |  |
| 10 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТОП-0,66-5-0,5S-100/5 У3 | шт. | 9 |  |
| 11 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТОП-0,66-5-0,5S-150/5 У3 | шт. | 9 |  |
| 12 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТОП-0,66-5-0,5S-200/5 У3 | шт. | 9 |  |
| 13 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТВЛМ-10-1000/5-0,5S/10P/10P | шт. | 3 |  |
| 14 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТВЛМ-10-200/5-0,5S/10P/10P | шт. | 6 |  |
| 15 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТЛМ-10-1000/5-0,5S/10P/10P | шт. | 6 |  |
| 16 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТЛМ-10 300/5 0,5S/10Р | шт. | 2 |  |
| 17 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТЛМ-10 150/5 0,5S/10Р | шт. | 2 |  |
| 18 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТЛМ-10-1500/5-0,5S/10P/10P | шт. | 4 |  |
| 19 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-10-1-2 200/5 0,5S/10Р | шт. | 8 |  |
| 20 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-10-1-2 300/5 0,5S/10P | шт. | 2 |  |
| 21 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-10-I-12 1000/500/5 0,5S/10Р | шт. | 3 |  |
| 22 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-10-I-8 400/5 0,5S/0,5/10Р | шт. | 3 |  |
| 23 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-10-I-8 600/5 0,5S/0,5/10Р | шт. | 3 |  |
| 24 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-10-1-2 100/5-0,5S/10P | шт. | 12 |  |
| 25 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-10-1-2 150/5-0,5S/10P | шт. | 10 |  |
| 26 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-10-1-2 50/5-0,5S/10P | шт. | 16 |  |
| 27 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-10-1-2 75/5-0,5S/10P | шт. | 4 |  |
| 28 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 3) | ТПОЛ-10М-2В-600/5-0,5S/10Р | шт. | 4 |  |
| 29 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПОЛ-10М-3-1000/5-0,5S/0,5/10Р | шт. | 3 |  |
| 30 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-10-М 100/5 0,5S/10Р | шт. | 22 |  |
| 31 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-10-М 150/5 0,5S/10Р | шт. | 20 |  |
| 32 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-10-М 200/5 0.5S/10Р | шт. | 40 |  |
| 33 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-10М 300/5 0,5S/10Р | шт. | 4 |  |
| 34 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-10-М 50/5 0,5S/10р | шт. | 40 |  |
| 35 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-10-М 75/5 0,5S/10Р | шт. | 4 |  |
| 36 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-10М-1 400/5 0,5S/10Р/10Р | шт. | 4 |  |
| 37 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТВК-10-150-0,5S/10Р | шт. | 2 |  |
| 38 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТВК-10-200-0,5S/10Р | шт. | 4 |  |
|  | Всего |  | шт. | 504 |  |

  - Филиал «Приморские электрические сети»

| 1 | Трансформаторы тока | Т-0,66 200/5 0,5S | шт. | 72 | Срок поставки – до 30 апреля 2013 г. Ст. назначения – Уссурийск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформаторы тока | Т-0,66 400/5 0,5S | шт. | 21 |  |
| 3 | Трансформаторы тока | Т-0,66 100/5 0,5S | шт. | 36 |  |
| 4 | Трансформаторы тока | Т-0,66 150/5 0,5S | шт. | 33 |  |
| 5 | Трансформаторы тока | Т-0,66 300/5 0,5S | шт. | 39 |  |
| 6 | Трансформаторы тока | Т-0,66 600/5 0,5S | шт. | 24 |  |
| 7 | Трансформаторы тока | ТШ-0,66 1000/5 0,5S | шт. | 6 |  |
| 8 | Трансформаторы тока | ТШ-0,66 1500/5 0,5S | шт. | 6 |  |
| 9 | Трансформаторы тока | ТОП-0,66-5-0,5S-200/5 У3 | шт. | 6 |  |
| 10 | Трансформаторы тока | ТТИ-30 250/5 5ВА 0,5S | шт. | 9 |  |
| 11 | Трансформаторы тока | ТТИ-А 150/5 5ВА 0,5S | шт. | 9 |  |
| 12 | Трансформаторы тока | ТТИ-А 200/5 5ВА 0,5S | шт. | 9 |  |
| 13 | Трансформаторы тока | ТТИ-А 100/5 5ВА 0,5S | шт. | 9 |  |
|  | Всего |  | шт. | 279 |  |

  - Филиал «Хабаровские электрические сети»

| 1 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | Т-0,66 100/5 0,5S Т-0,66 200/5 0,5 | шт. | 87 | Срок поставки трансформаторов тока марки Т-0,66- до 30 апреля 2013 года Срок поставки остальных марок тр-ров тока – до 31 мая 2013 года Ст. назначения – Хабаровск-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | Т-0,66 150/5 0,5S Т-0,66 100/5 0,5 | шт. | 51 |  |
| 3 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | Т-0,66 200/5 0,5S | шт. | 93 |  |
| 4 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | Т-0,66 300/5 0,5S | шт. | 81 |  |
| 5 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | Т-0,66 400/5 0,5S | шт. | 45 |  |
| 6 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | Т-0,66 600/5 0.5S | шт. | 42 |  |
| 7 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | Т-0,66 1000/5 0,5S | шт. | 12 |  |
| 8 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | Т-0,66-М У3 1200/5 0,5S | шт. | 12 |  |
| 9 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | Т-0,66 -М УЗ 500/5 0,5S | шт. | 12 |  |
| 10 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | Т-0,66-М У3 750/5 0,5S | шт. | 33 |  |
| 11 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 3 | ТЛМ-10-0,5S/10Р-10/15-150/5 | шт. | 4 |  |
| 12 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 3) | ТЛП 10-3 300/5 0,5S/0.5/10P | шт. | 4 |  |
| 13 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 3) | ТЛП 10-3 400/5 0,5S/0.5/10P | шт. | 4 |  |
| 14 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 3) | ТЛП 10-М-1 200/5S/0,5/10P | шт. | 6 |  |
| 15 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-СВЭЛ-10-7-0,5S/0,5/10P-300/5 УХЛ2 | шт. | 4 |  |
| 16 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 3) | ТЛМ-10 300/5 0,5S/10Р | шт. | 4 |  |
| 17 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 3) | ТЛМ-10 200/5 0,5S/10Р | шт. | 2 |  |
| 18 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-10 200/5 0,5S/10Р | шт. | 2 |  |
| 19 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-10-М-300/5-0,5S/10Р | шт. | 4 |  |
|  | Всего |  | шт. | 502 |  |

1.4.Филиал «Электрические сети ЕАО»

| 1 | Трансформаторы тока | Т-0,66 200/5 0,5S | шт. | 216 | Срок поставки трансформаторов тока марки Т-0,66- до 30 апреля 2013 года Срок поставки остальных марок тр-ров тока – до 31 мая 2013 года Ст. назначения - Биробиджан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформаторы тока | Т-0,66 400/5 0,5S | шт. | 114 |  |
| 3 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 1) | ТОЛ-10-1 400/5 0,5S/10Р | шт. | 2 |  |
| 4 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 1) | ТОЛ-10-1 600/5 0,5S/10Р | шт. | 4 |  |
| 5 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 1) | ТПЛ-10-М 100/5 0,5S/10P | шт. | 6 |  |
| 6 | Трансформаторы тока | Т-0,66 150/5 0,5S | шт. | 285 |  |
| 7 | Трансформаторы тока | Т-0,66 300/5 0,5S | шт. | 240 |  |
| 8 | Трансформаторы тока | Т-0,66 600/5 0,5S | шт. | 57 |  |
| 9 | Трансформаторы тока (согласно ОЛ № 1) | ТОЛ-СЭЩ-10-01-0,5S/10Р-10/15-300/5 31,5 кА | шт. | 6 |  |
|  | Всего |  | шт. | 930 |  |

2.  Общие требования к условиям поставки продукции

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2 .Предпоставка, оплата 100% в срок

-  до 30 мая 2013 года (поставка до 30.04.13 г.)

- до 30 июня 2013 года (поставка до 31.05.13 г.)

Срок оплаты будет являться оценочным критерием.

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.  Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

3.1.  Оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТу, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия.

3.2.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший наибольший гарантийный срок.

3.3.  Оборудование должно быть новым  4 квартал 2012 – 1 квартал 2013 г. выпуска и ранее неиспользованным.

3.4. Поставщик за свой счет на складе грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества трансформаторов тока 0,4 кВ каждого типа, но не менее 1 шт.

3.5. Трансформаторы тока 0,4 кВ должны быть оснащены встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая, позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники.

3.6. Контактные зажимы вторичной обмотки трансформаторов тока должны быть закрыты крышкой под опломбировку.

3.7. Климатическое исполнение для трансформаторов тока 0,4 кВ – У3.

3.8.  Государственная проверка поставляемых трансформаторов тока должна быть проведена не ранее 1 квартала 2013 года.

3.9. Межповерочный интервал не менее 8 лет.

4.  Требования к поставляемой продукции (желательные условия Заказчика)

4.1. Трансформаторы тока 0,4 кВ должны поставляться в количественных соотношениях, позволяющих формировать трехфазные комплекты по 3 шт. одного номинала с пофазной расцветкой (желтый, зеленый, красный).

5. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

5.1. В составе своего предложения Участник должен предоставить  подтверждающий документ о наличии деловых связей с производителем предлагаемого оборудования и гарантийного обязательства от производителя.

5.2. Опыт выполнения аналогичных договоров с предоставлением справки

5.3. Предоставление документации:

- паспорта на оборудование,

- техническое описание,

- руководство по эксплуатации для каждой марки трансформатора.

6.  Требования к Поставщику (желательные условия Заказчика)

6.1. Предоставить подтверждения опыта эксплуатации предлагаемого оборудования на объектах электросетевого хозяйства (отзывы, письма и т.д.).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор по транспорту эл. энергии                                                                    Л.П. Вашкевич

Согласовано:

Директор МТО                                                                                                         С.А. Коржов

Директор по эксплуатации и ремонту                                                                М.Н. Голота

Директор по инвестициям                                                                                     Е.Н. Тищенко

И.о. начальника отдела учета электроэнергии                                               Ю.А. Питченко

Начальник службы метрологии                                                                        С.А.  Стороженко

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru