- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал  «Приморские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080.  тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по развитию и инвестициям _____________________В.А.Скаредин | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети ” _________________С.Н.Корчемагин «___» ______________ 2013 г. |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по ПР и ТП _____________________А.С.Боровский |  |
| Начальник СТЭ _____________________Е.В.Голубков |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт.

с. Прохладное, п. Новый, с. Шмидтовка

1. Основание для выполнения работ:

Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

1.1. Надеждинский район с. Прохладное, ул. Лесная

1.1.1 № 12-3782 от 25.10.2012г. (Осипенкова В.Н., Надеждинский район, с. Прохладное, в 330 м на северо-запад от ул. Лесная, дом № 1-б), 15 кВт, 380 В;

1.2. Надеждинский район с. Прохладное, ул. Матросова

1.2.1 №12-4019 от 16.11.2012г. (Бабатов А.Ю., Надеждинский район,  с. Прохладное, ул. Матросова, дом № 26), 15 кВт, 380 В;

1.3 Надеждинский район с. Прохладное, ул. Строительная

1.3.1 №12-4294 от 06.12.2012г. (Родионова С.А., Надеждинский район,  с. Прохладное, в 358 м на северо-запад от ул. Строительная), 15 кВт, 380 В;

1.4 Надеждинский район с. Прохладное, ул. Парковая.

1.4.1 № 12-4078 от 11.12.2012г. (Евстропова Е.В., Надеждинский район,  с. Прохладное, в 330 м на север от ул. Парковая. Дом № 3), 15 кВт, 380 В;

1.4.2 № 12-2490 от 27.06.2012г. (Егудин В.М., Надеждинский район, с. Прохладное, в 242м от Парковая, дом № 3), 15 кВт, 380 В;

1.5 Надеждинский район с. Прохладное, ул. Зелёная.

1.5.1 №12-3923 от 07.11.2012г. (Иванов Д.В., Надеждинский район, с .Прохладное, в 120м на север от ул. Зеленая, дом № 11), 15 кВт, 380 В;

1.6 Надеждинский район с. Прохладное, ул. Тимирязева.

1.6.1. № 12-1848 от 18.06.2012г. (Сиротин В.В., Надеждинский район, с. Прохладное в 137 м на северо-восток от ул. Тимирязева, дом № 27), 15 кВт, 380 В

1.7  Надеждинский район с. Прохладное, ул. Лазо.

1.7.1 № 12-2142 от 08.06.2012г. ( Дорогань Е.В.,  Надеждинский район, с. Прохладное, ул. Лазо, дом № 6), 15 кВт, 380 В

1.7.2 № 12-2143 от 08.06.2012г. (Валов А.Г., с. Прохладное ул. Лазо №3), 15 кВт, 380 В

1.8. Надеждинский район п. Новый, пер. Вербный.

1.8.1 №12-4340 от 04.12.2012г. (Букина П.П. Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, мкр.3, пер. Вербный, участок №11), 12 кВт, 380 В

1.9. Надеждинский район п. Шмидтовка, ул. Линейная.

1.9.1 №12-4604 от 06.12.2012г (Корявец А.В. Приморский край, Надеждинский район, п. Шмидтовка, в 210м на юг от ул. Линейная. 5), 15 кВт, 380 В

2. Объем  выполняемых работ:

2.1. Строительно-монтажные работы в следующем объеме:

2. 1.1. Надеждинский район с. Прохладное, ул. Лесная

2.1.1.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 9\5 ВЛ-0.4 кВ КТП 5056 ф.6 ПС Надеждинская, до границ участка заявителя, протяжённостью 26 м (в интересах заявителей указанных в п. 1.1.1), согласно Приложению 1.

2.1.2. Надеждинский район с. Прохладное, ул. Матросова

2.1.2.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 3\5\2 ВЛ-0.4 кВ КТП 5031 ф.6 ПС Надеждинская, до границ участка заявителя, протяжённостью 60 м (в интересах заявителей указанных в п. 1.2.1), согласно Приложению 2.

2.1.3  Надеждинский район с. Прохладное, ул. Строительная

2.1.3.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 2\5\5 ВЛ-0.4 кВ КТП 5028 ф.6 ПС Надеждинская, до границ участка заявителя, протяжённостью 60 м (в интересах заявителей указанных в п. 1.3.1), согласно Приложению 3.

2.1.4 Надеждинский район с. Прохладное, ул. Парковая

2.1.4.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 4\6 ВЛ-0.4 кВ КТП 5056 ф.6 ПС Надеждинская, до границ участка заявителя, протяжённостью 30 м (в интересах заявителей указанных в п. 1.4.1), согласно Приложению 4.

2.1.4.2 Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 9 ВЛ-0.4 кВ КТП 5056 ф.6 ПС Надеждинская, до границ участка заявителя, протяжённостью 125 м (в интересах заявителей указанных в п. 1.4.2), согласно Приложению 5.

2. 1.5 Надеждинский район с. Прохладное, ул. Зелёная.

2.1.5.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 3\2 ВЛ-0.4 кВ КТП 5056 ф.6 ПС Надеждинская, до границ участка заявителя, протяжённостью 100 м (в интересах заявителей указанных в п. 1.5.1), согласно Приложению 6.

2.1.6 Надеждинский район с. Прохладное, ул. Тимирязева.

2.1.6.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 2\17 ВЛ-0.4 кВ КТП 5089 ф.9 ПС Надеждинская, до границ участка заявителя, протяжённостью 210 м (в интересах заявителей указанных в п. 1.6.1), согласно Приложению 7.

2.1.7  Надеждинский район с. Прохладное, ул. Лазо.

2.1.7.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 5042 ф.9 ПС Надеждинская до границ участка заявителя протяженностью 310м (от РУ-0,4 кВ КТП до оп.№46/4 совместной подвеской по существующим опорам ВЛ-6 кВ) в интересах заявителей указанных в п. 1.7.1, согласно Приложению 8.

2.1.8. Надеждинский район п. Новый, пер. Вербный.

2.1.8.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №3/11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-5088 ВЛ-6 кВ ф.7  ПС 35/6 кВ «Надеждинская» до границы участка заявителя, протяженностью 60м,  (в интересах заявителей указанных в п. 1.8.1), согласно Приложению 9.

2.1.9. Надеждинский район п. Шмидтовка, ул. Линейная.

2.1.9.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5041 до границы участка заявителя, протяженностью 130 м (от РУ-0,4 кВ КТП до оп.№127 совместной подвеской по существующим опорам ВЛ-6 кВ) в интересах заявителя, указанного в п. 1.9.1, согласно Приложению 10.

2.1.10 Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного в соответствии с п.2.2. проекта.

2.2. Разработка проектно-сметной документации в следующем объеме:

2.2.1. Выезд совместно с начальником (мастером) района электрических сетей филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на объект для сбора исходных данных, в объеме необходимом для выполнения топографических и проектно-изыскательских работ;

2.2.2. Получение топографической съемки земельного участка масштаба 1:500 в отделе архитектуры соответствующего муниципального района, а при отсутствии -  выполнение съёмки предполагаемого места строительства объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения заявителя;

2.2.3. Получение кадастровой выписки разделов В1-В6;

2.2.4. На основании полученных данных и с учётом охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), определить и нанести предполагаемый коридор ЛЭП и места установки ТП на топографическую съемку.

2.2.5. Согласовать в письменном виде топографическую съемку с нанесенными коридорами ЛЭП и местами установки ТП в органах местного самоуправления;

2.2.6. На топографическом материале выполнить тома проекта - расстановку опор в соответствии с типовыми проектными решениями;

2.2.7. Разработанные проекты согласовать в структурном подразделении «Приморские южные электрические сети» и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.2.8. Согласовать разработанный проект в территориальном управлении Ростехнадзора, в случае строительства (реконструкции) ТП установленной мощностью свыше 100 кВА.

2.2.9. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.2.10. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации».

2.2.11. Стоимость работ по реконструкции существующих электросетевых объектов и работ по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах.

2.2.12.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

3.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87)

3.2. ГОСТ Р 21.1101-2009.  Основные  требования к  проектной  и  рабочей документации.

3.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

3.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

3.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК».

3.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды;

3.7. Регламент  формирования, согласования и утверждения сметной  документации ОАО «ДРСК».

3.8. Другая действующая на момент разработки проектной документации  нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ (уточняются проектом):

4.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

4.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Строительство выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

5.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком. Допуск к выполнению работ осуществляется после согласования с Заказчиком проектно-сметной документации.

5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным нормам и правилам, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

5.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 12.

5.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

6. Приемка выполненных работ:

6.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.2. Подрядчик письменно, и по телефону, не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика,  внесенного в журнал производства работ.

6.4. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

6.5. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

6.6. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию. Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов.

6.7. Работы по реконструкции существующих электросетевых объектов и работы по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательские работы оформляются отдельными актами выполненных работ.

7. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ – 30 марта 2013 г.

8. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки.

9. Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

10. Контактные лица и телефоны:

- Обухов Алексей Викторович - начальник Артемовского района СП ПЮЭС, г. Артем,ул. Богдана Хмельницкого, 16-а (тел.(8-42337) 42-4-08), ahramenko@prim.drsk.ru;

- Беспалов Евгений Витальевич - директор СП «Приморские южные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС», г. Владивосток, ул. Стрелковая, 19, тел. 8(423)226-99-60, bespalov@prim.drsk.ru.

Директор СП ПЮЭС							Е.В. Беспалов