« Утверждаю»

Директор СП ПЮЭС

__________ Беспалов Е.В.                                                                                                        «___»__________2012г.

Акт обследования

«05» июня 2012г.

1. 2. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Лазо_____, №ф. 6(10) кВ «_4_», КТП № 7089____,

№ ф. 0,4 кВ, _______№ опоры ________.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ____270______ метров.

2.  1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Лазо____, №ф. 6(10) кВ «_4__», КТП № _7089_____,

№ ф. 0,4 кВ, ______№ опоры ________.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ____300______ метров.

3.  1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Лазо____, №ф. 6(10) кВ «_4__», КТП № _7089_____,

№ ф. 0,4 кВ, ______№ опоры ________.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ____200______ метров.

4.  1. Заявитель: Администрация Лазовского сельского поселения  телефон: 21-083

2. Наименование объекта: водяной насос для подачи воды в водонапорную башню.

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): 7

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Лазо____, №ф. 6(10) кВ «_4__», КТП № _7089_____,

№ ф. 0,4 кВ, ______№ опоры ________.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ___250_______ метров.

10.  Мероприятия, необходимые для электроснабжения объект:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  |  | ВЛ | 420 |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 15; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 4 |  |
| 2.3. | Устройство повторных спусков (шт.) |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2.4. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х70+1х95 | 420 |  |
|  |  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.5. | Установка коммутационного аппарата (шт) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.6. | Устройство кабельного вывода из КТП (шт) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.7. | Чистка просеки (га) |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Материалы 6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Стойка железобетонная (шт) |  |  |  | СВ-110 | 4 |  |
| 6.2 |  | Крепление укоса (шт) |  |  |  | У-3 | 2 |  |
| 6.1. Материалы 0, 4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  | Стойка железобетонная (шт) |  |  | СВ-95 |  | 24 |
| 6.1.2 |  |  | Крепление укоса (шт) |  |  | У-3 |  | 11 |
| 6.1.3 |  |  | Провод (м) |  |  | СИП 3х70+1х95 |  | 420 |
| 6.1.4 |  |  | Анкерный кронштейн (шт) |  |  | CS 10,3 |  | 18 |
| 6.1.5 |  |  | Анкерный клиновый зажим (шт) |  |  | РА1500/РАС1500 |  | 20 |
| 6.1.6 |  |  | Анкерный кронштейн ответвительный (шт) |  |  | СА16 (СА25) |  | 3 |
| 6.1.7 |  |  | Анкерный зажим ответвительный (шт) |  |  | DN 123 |  | 6 |
| 6.1.8 |  |  | Промежуточный зажим с кронштейном (шт) |  |  | ES 1500 |  | 6 |
| 6.1.9 |  |  | Монтажная лента (м) |  |  | F 207 |  | 34 |
| 6.1.10 |  |  | Скрепа для монтажной ленты (шт) |  |  | NС 20 |  | 15 |
| 6.1.11 |  |  | Бугель крепления ленты (шт) |  |  | NB 20 |  | 18 |
| 6.1.12 |  |  | Кабельный ремешок (шт) |  |  | E 778 |  | 60 |
| 6.1.13 |  |  | Зажим прокалывающий ответвительный(шт) |  |  | Р4 |  | 6 |
| 6.1.14 |  |  | Зажим прокалывающий (шт) |  |  | P 70 |  | 12 |
| 6.1.15 |  |  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болтов (шт) |  |  | P 72 |  | 20 |
| 6.1.16 |  |  | Зажим плашечный (шт) |  |  | CD35(CD150) |  | 15 |
| 6.1.17 |  |  | Зажим ответвительный для защитного заземления(шт) |  |  | PC 481 |  | 12 |
| 6.1.18 |  |  | Устройство для закорачивания (компл.) |  |  | M6D, M7D |  | 2 |
| 6.1.19 |  |  | Устройсво заземления (шт) |  |  | МАТ |  | 2 |
| 6.1.20 |  |  | Заземляющий спуск. Сталь круглая (кГ) |  |  | d-12мм |  | 58 |
| 6.1.21 |  |  | Вертикальный электрод. Уголок (кГ) |  |  | 63х63х5 |  | 90 |
| 6.1.22 |  |  | Герметичные изолированные наконечники |  |  | CPTA R 70 |  | 4 |
| 6.1.23 |  |  | Гофра (м) |  |  |  |  | 5 |
| 6.1.24 |  |  | Изолирующие колпачки |  |  | CI 25-150 |  | 20 |
| 6.1.25 |  |  | Кабель силовой до 1000В (м) |  |  |  |  | 15 |
| 6.1.26 |  |  | Автомат 250А (шт) |  |  |  |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:  Грунт гравий. В связи с неровной поверхностью рельефа и соблюдением требуемого габарита необходимо опоры №2 и 3 установить СВ-110.

Начальник ПРРЭС       А.В.Ковалев

Начальник ПТС                                                  В.В.Крутяков