« Утверждаю»

Директор  СП ПЮЭС

__________ Е.В.Беспалов

«___»__________2012г.

Акт обследования

«11» октября 2012г.

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Екатериновка_, №ф. 6(10) кВ «_6_», КТП № _7043_____,

№ ф. 0,4 кВ, __3_____№ опоры __3-13______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ____100______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 100 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 4; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 4х50 | 100 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Чистка просеки (га) |  |  |  |  | 0,06 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. 1; деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 6. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Стойка железобетонная. (1 опора) |  |  | СВ-95 |  | 6 |
| 6.2 |  | Крепление укоса. (шт.) |  |  | У-3 |  | 2 |
| 6.3 |  | Провод (м) |  |  | СИП 4х50 |  | 100 |
| 6.4 |  | Кронштейн анкерный. (шт.) |  |  | CS 10.3 |  | 2 |
| 6.5 |  | Анкерный зажим. (шт.) |  |  | РАС1500 |  | 2 |
| 6.6 |  | Комплект промежут. Подвески. (шт.) |  |  | ES 1500E |  | 2 |
| 6.7 |  | Металлическая лента. (м.) |  |  | F 207 |  | 8 |
| 6.8 |  | Бугель для фиксации ленты. (шт.) |  |  | NB 20 |  | 4 |
| 6.9 |  | Скрепа для фиксации ленты. (шт.) |  |  | NC 20 |  | 4 |
| 6.10 |  | Ремешок. (шт.) |  |  | E778 |  | 12 |
| 6.11 |  | Зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов. (шт.) |  |  | ПС-1-1 |  | 4 |
| 6.12 |  | Герметичный колпачок. (шт.) |  |  | СЕ 6.35, СЕ25.95 |  | 8 |
| 6.13 |  | Зажим для соединения проводов магистрали с з/спуском. (шт.) |  |  | P 71 |  | 4 |
| 6.14 |  | Катанка. (кГ.) |  |  | d-6,3мм |  | 12 |
| 6.15 |  | Вертикальный электрод. Уголок (кГ) |  |  | 63х63х5 |  | 15 |
| 6.16 |  | Ответвительные зажимы |  |  | N70, N640 |  | 4 |
| 6.17 |  | Траверса низковольтная (шт) |  |  | ТН-2 |  | 3 |
| 6.18 |  | Хомут (шт.) |  |  | Х-10 |  | 3 |
| 6.19 |  | Колпачки (шт) |  |  | КН-19 |  | 6 |
| 6.20 |  | Изоляторы (шт) |  |  | ТФ-20 |  | 6 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для подачи абоненту 380В, необходимо заменить опору №3-13 на ж/б, т.к. опора деревянная, степень загнивания составляет 70%.

Гл.инженер  ПРРЭС                                А.Н.Подшивалов

Начальник ПТС	                                                           В.В.Крутяков