- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал  «Приморские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080.  тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по развитию и инвестициям _____________________В.А. Скаредин | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети ” _________________С.Н. Корчемагин «___» ______________ 2013 г. |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по ПР и ТП _____________________А.С. Боровский |  |
| Начальник СТЭ _____________________Е.В. Голубков |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт

Лазовский район, c. Лазо, c. Киевка

1. Основание для выполнения работ:

Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

1.1. Лазовский район, с. Лазо, ул. Некрасовская:

1.1.1. № 12-2262 от 26.06.2012г. (Заприса С.А., ул. Некрасовская, корпус №2 А)

10 кВт, 220 В;

1.1.2. №12-1797 от 28.05.2012г. (ООО «Бизнес Основа», ул. Некрасовская, корпус

№2 А) 14 кВт,380 В;

1.1.3. №12-1794 от 19.06.2012г. (Жировский К.С., ул. Некрасовская, корпус №2 А)

10 кВт, 220 В;

1.1.4. №11-2300 от 19.06.2012г. (Администрация Лазовского сельского поселения»,

ул. Некрасовская, корпус №2 А) 7 кВт, 220 В;

1.1.5. №12-993 от 02.04.2012г. (Кузнецов Д.В., ул. Некрасовская, 2) 15 кВт,220 В;

1.2. Лазовский район, с. Лазо, ул. Ключевая:

1.2.1. 12-389 от 20.02.2012г.(Грек А.Н., ул. Ключевая,31) 15 кВт, 380 В;

1.3. Лазовский район, с. Лазо, ул. Подгорная:

1.3.1. 12-1567 от 21.05.2012г. (Шестёра Н.В., ул. Подгорная, 8 Б) 15 кВт, 380 В;

1.4. Лазовский район, с. Лазо, ул. Центральная:

1.4.1. № 12-4220 от 20.11.2012г. (Розов Ю.А., ул. Центральная, 42 Б)  15 кВт, 380 В;

1.5. Лазовский район, с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ:

1.5.1. № 12-4410 от 07.12.2012г. (Сероштан А.И., ул. 50 лет ВЛКСМ  75 м на юго-

восток от дома №74) 9кВт, 220 В;

1.6. Лазовский район, с. Киевка, ул. Рязанская:

    - №12-3273 от 27.08.2012г. (Бурлакова С.А., Лазовский  район,

с. Киевка, ул. Рязанская, 10/2) 15 кВт, 380 В;

2. Объем  выполняемых работ:

2.1. Строительно-монтажные работы в следующем объеме:

2.1.1. Лазовский район, с. Лазо, ул. Некрасовская:

2.1.1.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  КТП -7089 ВЛ- 10 кВ  ф.4 ПС 35/10 кВ «Лазо» до границ участков  заявителей,  протяженностью 420 м (в интересах заявителей , указанного в п 1.1.1-п.1.1.4.), согласно Приложению 1.

2.1.1.2. Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ  ф.2 КТП -7089 ВЛ- 10 кВ  ф.4 ПС 35/10 кВ «Лазо» до границы участка заявителя,  протяженностью 90 м (в интересах заявителя, указанного в п 1.1.5), согласно Приложению 2.

2.1.2. Лазовский район, с. Лазо, ул. Ключевая:

2.1.2.1 . Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ  «Храм» ф.3 КТП -7140 ВЛ- 10 кВ  ф.13 ПС 35/10 кВ «Лазо» до границы участка заявителя,  протяженностью 210 м (в интересах заявителя, указанного в п 1.2.1.), согласно Приложению 3.

2.1.3. Лазовский район, с. Лазо, ул. Подгорная:

2.1.3.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ  ф.1 КТП -7138  ВЛ- 10 кВ  ф.4 ПС 35/10 кВ «Лазо» до границы участка заявителя,  протяженностью 310 м (в интересах заявителя, указанного в п 1.3.1.), согласно Приложению 4.

2.1.3.2.  Реконструкция фидера 0,4 кВ №1 КТП -7138  ВЛ- 10 кВ  ф.4 ПС 35/10 кВ

«Лазо»  с заменой дефектной деревянной  опоры №8, на ж/б опору с 1 подкосом  (в интересах заявителя,

указанного  в п.1.3.1) согласно  Приложению 4;

- инвентарный номер № PR0002877;

2.1.4. Лазовский район, с. Лазо, ул. Центральная:

2.1.4.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  КТП -7086  ВЛ-10 кВ

ф. 4 ПС 35/10 кВ «Лазо» до границы участка заявителя,

протяженностью 180 м (в интересах заявителя п.1.4.1.) согласно приложения 5;

2.1.5. Лазовский район, с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ:

2.1.5.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 7202 ВЛ-10

кВ ф.15 ПС 35/10 кВ «Лазо» до границ участка заявителя, протяженностью 100

м  (в интересах заявителя п. 1.5.1.) согласно приложения 6;

2.1.6.  Лазовский район, с. Киевка, ул. Рязанская:

2.1.6.1. Реконструкция фидера 0,4 кВ №1 ТП -7271 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ

«Тайфун» протяженностью 200 м,  с заменой дефектных деревянных  опор №19,

№24, №26, №27 на ж/б опоры, с подвеской 2 дополнительных  проводов  АС-35 в

пролете опор №18-27  (в интересах  заявителя, указанного  в п.1.6.1) согласно

Приложению 7;

- инвентарный номер № PR0002871;

2.1.7. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного в соответствии с п.2.2. проекта.

2.2. Разработка проектно-сметной документации в следующем объеме:

2.2.1. Выезд совместно с начальником (мастером) района электрических сетей филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на объект для сбора исходных

данных, в объеме необходимом для выполнения топографических и проектно-изыскательских работ;

2.2.2. Получение топографической съемки земельного участка масштаба 1:500 в отделе архитектуры соответствующего муниципального района, а при отсутствии -  выполнение съёмки предполагаемого места строительства объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения заявителя;

2.2.3. Получение кадастровой выписки разделов В1-В6;

2.2.4. На основании полученных данных и с учётом охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), определить и нанести предполагаемый коридор ЛЭП и места установки ТП на топографическую съемку.

2.2.5. Согласовать в письменном виде топографическую съемку с нанесенными коридорами ЛЭП и местами установки ТП в органах местного самоуправления;

2.2.6. На топографическом материале выполнить тома проекта - расстановку опор в соответствии с типовыми проектными решениями;

2.2.7. Рассмотреть разработанный проект строительства в территориальном управлении Ростехнадзора в части соответствия действующим нормам и правилам, в случае строительства (реконструкции) ТП установленной мощностью свыше 100 кВА.

2.2.8. Разработанные проекты согласовать в структурном подразделении «Приморские южные электрические сети» и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.2.9. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.2.10. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации».

2.2.11. Стоимость работ, выполняемых на разных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работ по строительству новых (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно – изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчетах.

2.2.12.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

3.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87)

3.2. ГОСТ Р 21.1101-2009.  Основные  требования к  проектной  и  рабочей

документации.

3.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

3.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

3.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК».

3.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды;

3.7. Регламент  формирования, согласования и утверждения сметной  документации ОАО «ДРСК».

3.8. Другая действующая на момент разработки проектной документации  нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ (уточняются проектом):

4.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

4.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Строительство выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

5.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком. Допуск к выполнению работ осуществляется после согласования с Заказчиком проектно-сметной документации.

5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным нормам и правилам, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

5.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 12.

5.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

6. Приемка выполненных работ:

6.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.2. Подрядчик письменно, и по телефону, не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика,  внесенного в журнал производства работ.

6.4. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

6.5. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

6.6. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (3 экземпляра). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов.

6.7. Работы, выполняемые на разных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работы по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательские работы оформляются отдельными актами выполненных работ.

7. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ – 30 мая   2013 г.

8. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки.

9. Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

- Ковалев Александр Владимирович - начальник Партизанского района СП ПЮЭС, c.Новицкое, ул. Садовая, 1А , тел. 8(42365)25-2-25, akovalev@prim.drsk.ru;

- Беспалов Евгений Витальевич - директор СП «Приморские южные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС», г. Владивосток, ул. Стрелковая, 19, тел. 8(423)226-99-60, bespalov@prim.drsk.ru.

Директор СП ПЮЭС								Е.В. Беспалов