« Утверждаю»

Директор СП ПЮЭС

__________ Беспалов Е.В.                                                                                                        «___»__________2012г.

Акт обследования

«08» августа 2012г.

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Тайфун__, №ф. 6(10) кВ «_6__», КТП № 7271___

№ ф. 0,4 кВ, ___1____№ опоры ___27_____.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ______100____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 200 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 4; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | АС-35 | 400 |  |
|  |  |  | 5 | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4 | Чистка просеки (га) |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода | 2 |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. 4; деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 3 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  | 2 |
| 6. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Стойка железобетонная (шт) |  |  | СВ – 9,5 |  | 8 |
| 6.2. |  | Провод (м) |  |  | АС-35 |  | 400 |
|  |  |  |  |  | АПВ-16 |  | 100 |
| 6.3. |  | Траверсы (шт) |  |  | ТН-2 |  | 12 |
| 6.4. |  | Крепление укоса |  |  | У-3 |  | 4 |
| 6.5. |  | Хомут (шт.) |  |  | Х-10 |  | 12 |
| 6.6. |  | Колпачки (шт) |  |  | КН-19 |  | 28 |
| 6.7 |  | Изоляторы (шт) |  |  | ТФ-2 |  | 28 |
| 6.8 |  | Крюк (шт) |  |  | КН-18 |  | 4 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для подачи абоненту 380В, необходимо от опоры 18 до 27 смонтировать два дополнительных провода, а также заменить опоры №19, 24, 26, 27 на ж/б, т.к опоры деревянные, степень загнивания составляет 70%.

Гл.инженер ПРРЭС                                 А.Н.Подшивалов

Начальник ПТС                                                          В.В.Крутяков