«Утверждаю»

ДиректорСП ПЮЭС

Е.В.Беспалов.

"_____" ________________ 2012 г.

Акт обследования

«17» августа 2012г.

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Вл.-Александровское, №ф. 6(10) кВ «10», КТП № 7002_,

№ ф. 0,4 кВ, _1______№ опоры __между №1-2 и 1-3______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ____100______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 7; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 4х25 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4 провода |  |  |  |  |
| 2.4. | Чистка просеки (га) |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. деревянные. 3; на ж/б приставке. | одностоечная | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для подачи абоненту 380В необходимо: построить ВЛИ-0,4 кВ длиной 100м, а также необходимо заменить деревянные опоры №1-1 – 1-3 на ж/б, т.к степень загнивания составляет 70-75%.

Гл.инженер ПРРЭС                 Подшивалов А.Н.

Начальник ПТС                                          Крутяков В.В.