- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал  «Приморские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080.  тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по развитию и инвестициям _____________________В.А. Скаредин | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети ” _________________С.Н. Корчемагин «___» ______________ 2013 г. |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по ПР и ТП _____________________А.С.Боровский |  |
| Начальник СТЭ _____________________Е.В.Голубков |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт.

Партизанский район, c. Владмиро-Александровское,

Екатериновка

1. Основание для выполнения работ:

Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

1.1. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, пер.Приморский:

1.1.1. № 12-3460 от 05.10.2012г. (Полонская М.Ю., переулок Приморский,12)

15 кВт, 380 В;

1.2. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское,

ул. Серебряный Ключ:

1.2.1. № 12-4283 от 22.11.2012г. (Коляда В.Я., ул. Серебряный Ключ в 45 м на

юго-восток от дома №40) 15 кВт, 380 В;

1.3. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Цветочная:

1.3.1. № 12-1851 от 28.05.2012г. (Кривобок А.А., ул. Цветочная в 200 м на юго-восток

от дома №9) 15 кВт, 380 В;

1.4. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Заводская:

1.4.1 №12-3457 от 07.09.2012г. (Косолапов Д.В., ул. Заводская, дом №13-2) 15 кВт,

380 В;

1.4.2. №12-3380 от 27.09.2012г. (Зорин А.Е., ул. Заводская в 75 м на юго-восток

от дома № 2В) 15кВт, 380 В;

1.5. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Солнечная:

1.5.1. № 12-3590 от 26.09.2012г. (Воякин Д.В., Солнечная в 100 м  на С-В от дома

№ 12) 15 кВт; 380 В;

1.6. Партизанский район, с.Екатериновка, ул. Кооперативная:

1.6.1. № 12-4029 от 16.11.2012г. (Халиков О.А. ул. Кооперативная, в 175 м на

северо-запад от дома 14 А) 15 кВт, 380 В;

1.7. Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Зеленая:

1.7.1. № 12-4233 от 19.11.2012г.(Смыченко О.Ф. ул. Зеленая в 160 м на восток

от дома №18) 15  кВт, 380 В;

1.8. Партизанский район, с .Екатериновка, ул. Строительная:

1.8.1. №12-4093 от 13.11.2012 г. (Забияка Р.П. ул. Строительная в 125 м на запад

от дома №13) 15 кВт, 380 В;

1.9. Партизанский район, с .Екатериновка, ул. Космическая:

1.9.1. № 12-107 от 06.02.2012 г. (Дербилов И.В. с. Екатериновка, ул. Космическая,

14) 15 кВт, 380 В;

1.10. Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Стрельникова:

1.10.1. № 12-70 от 16.02.2012г. (Мединская Л.Д., ул. Стрельникова,1-2) 15 кВт, 380 В;

1.10.2. №12-71 от 16.02.2012г. (Федотова В.И. ул. Стрельникова,2-1) 15 кВт, 380 В;

2. Объем  выполняемых работ:

2.1. Строительно-монтажные работы в следующем объеме:

2.1.1. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, пер. Приморский:

2.1.1.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 3-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ЗТП -7146 ВЛ-6 кВ  ф.10 ПС 35/6 кВ «Вл-Александровское» до границы участка заявителя,  протяженностью 230 м (в интересах заявителя, указанного в п 1.1.1), согласно Приложению 1.

2.1.2. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское,

ул. Серебряный Ключ:

2.1.2.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь установленной опоры (проектируемой для абонента Масловец  Г.А.) ВЛ-0,4 кВ от опоры 1-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП -7075 ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ «Вл-Александровское» до границы участка заявителя,

протяженностью 90 м (в интересах заявителя, указанного в п 1.2.1), согласно Приложению 2.

2.1.3. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Цветочная:

2.1.3.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП -7501 ВЛ-6 кВ  ф.5 ПС 35/6 кВ «Екатериновка» до границы участка заявителя,  протяженностью 40 м (в интересах заявителя, указанного в п 1.3.1), согласно Приложению 3.

2.1.4. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Заводская:

2.1.4.1.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП -7124 протяженностью 80 м c заменой дефектных деревянных опор №2/9а и №2/9б на ж/б, с подвеской 2 дополнительных

проводов АС -35  в пролете опор №2-9  -  №2-9б (в интересах заявителя, указанного в п. 1.4.1 ) согласно Приложению 4.

- инвентарный номер  № PR0002866;

2.1.4.2. Реконструкция фидера 0,4 кВ №1 КТП-7002 ВЛ-6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ  с

установкой дополнительной промежуточной опоры  в пролете опор №1-2 - №1-3, с заменой  дефектных деревянных опор № 1-1 - №1-3 на ж/б (в интересах заявителя,  указанного в п. 1.4.2 ) согласно Приложению 5.

- инвентарный номер   № PR0002866;

2.1.4.3 Строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь установленной опоры ф.1 КТП-7002

ВЛ-6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ «Владимиро- Александровское» до границ участка заявителя, протяженностью 100 м (в интересах заявителя,  указанного в п. 1.4.2 ) согласно Приложению 5.

2.1.5. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Солнечная:

2.1.5.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ  от вновь установленной опоры (проектируемой

по заявке Четверикова А.В., расположенной не далее 25 м от границы участка)

проектируемой ВЛ-0,4 кВ от вновь установленного КТП -6/0,4 кВ (по заявке

Самусенко Л.В., Четверикова А.В. и т.д.)  ВЛ-6 кВ ф.1  ПС 35/6 кВ «Владимиро-

Александровское»  протяженностью 90 м в интересах Заявителя, указанного в

п. 1.5.1 ) согласно  Приложения 6.

2.1.6. Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Кооперативная:

2.1.6.1. Реконструкция фидера  0,4 кВ №3 КТП -7043 ВЛ-6 кВ  ф.6 ПС110/35/6 кВ

«Екатериновка» с заменой дефектной деревянной опоры №3-13 на опору ж/б с

одним укосом (в интересах заявителя, указанного п.1.6.1.) согласно

Приложения 7;

- инвентарный номер   № PR0003354;

2.1.6.2. Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №3-13 ВЛ-0,4 кВ  ф.3 КТП -7043 ВЛ-6

кВ  ф.6 ПС110/35/6 кВ «Екатериновка» до границы участка заявителя

протяженностью 100 м (в интересах заявителя, указанного п.1.6.1.) согласно

Приложения 7;

2.1.7. Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Зеленая:

2.1.7.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №1-14 ВЛ-0,4 кВ  ф.1 КТП -7113 ВЛ-6

кВ  ф.6 ПС110/35/6 кВ «Екатериновка» до границы участка заявителя

протяженностью 150 м (в интересах заявителя, указанного п.1.7.1.) согласно

Приложения 8;

2.1.8. Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Строительная:

2.1.8.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  КТП -7006 ВЛ-6

кВ  ф.25 ПС110/35/6 кВ «Екатериновка» до границы участка заявителя

протяженностью 260 м (в интересах заявителя, указанного в п.1.8.1.) согласно

Приложения 9;

2.1.9. Партизанский район, с .Екатериновка, ул. Космическая:

2.1.9.1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП -7114 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС 110/35/6 кВ

«Екатериновка», протяженностью 680 м с заменой дефектных  деревянных  опор

№2-5  -  №21-7,  №21-3  -  №21/3б   на ж/б,  с заменой голого провода на СИП 3*70 +1*70 мм2 от РУ-0,4 кВ КТП -7114 до опоры №21/7 и  установкой укоса к опоре № 2-4 (в интересах заявителя, указанного в п.1.9.1) согласно Приложения 10;

- инвентарный номер № PR 0003354;

2.1.10.  Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Стрельникова:

2.1.10.1.  Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 30 ВЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6

«Екатериновка» до проектируемого КТП, протяженностью 60 м. Строительство  КТП 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА (место установки КТП определить проектом ) c подключением существующей ВЛ-0,4 кВ ф.3 ЗТП -7142 ВЛ-6 кВ  ф.6  ПС 35/6 кВ «Екатериновка» (в интересах заявителей, указанных в п.1.10.1-1.10.2.) согласно Приложению 11;

2.1.10.2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  РУ-0,4 кВ проектируемого КТП 6/0,4 кВ до

опоры №3-12 протяженностью 900 м с заменой дефектных деревянных опор №3-4  -  №3-12, №31-1  -  №31-4 на ж/б, с заменой голого провода на самоизолирующий (в интересах заявителей, указанных в п.1.10.1-1.10.2.)согласно Приложению 11;

- инвентарный номер №  PR 0003354;

2.1.11. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного в соответствии с п.2.2. проекта.

2.2. Разработка проектно-сметной документации в следующем объеме:

2.2.1. Выезд совместно с начальником (мастером) района электрических сетей филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на объект для сбора исходных

данных, в объеме необходимом для выполнения топографических и проектно-изыскательских работ;

2.2.2. Получение топографической съемки земельного участка масштаба 1:500 в отделе архитектуры соответствующего муниципального района, а при отсутствии -  выполнение съёмки предполагаемого места строительства объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения заявителя;

2.2.3. Получение кадастровой выписки разделов В1-В6;

2.2.4. На основании полученных данных и с учётом охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), определить и нанести предполагаемый коридор ЛЭП и места установки ТП на топографическую съемку.

2.2.5. Согласовать в письменном виде топографическую съемку с нанесенными коридорами ЛЭП и местами установки ТП в органах местного самоуправления;

2.2.6. На топографическом материале выполнить тома проекта - расстановку опор в соответствии с типовыми проектными решениями;

2.2.7. Согласовать разработанный проект в территориальном управлении Ростехнадзора, в случае строительства (реконструкции) ТП установленной мощностью свыше 100 кВА.

2.2.8. Разработанные проекты согласовать в структурном подразделении «Приморские южные электрические сети» и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.2.9. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.2.10. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации».

2.2.11. Стоимость работ, выполняемых на разных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работ по строительству новых (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно – изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчетах.

2.2.12.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

3.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87)

3.2. ГОСТ Р 21.1101-2009.  Основные  требования к  проектной  и  рабочей

документации.

3.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

3.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

3.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК».

3.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды;

3.7. Регламент  формирования, согласования и утверждения сметной  документации ОАО «ДРСК».

3.8. Другая действующая на момент разработки проектной документации  нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ (уточняются проектом):

4.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

4.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Строительство выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

5.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком. Допуск к выполнению работ осуществляется после согласования с Заказчиком проектно-сметной документации.

5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным нормам и правилам, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

5.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 12.

5.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

6. Приемка выполненных работ:

6.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.2. Подрядчик письменно, и по телефону, не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика,  внесенного в журнал производства работ.

6.4. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

6.5. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

6.6. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию. Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов.

6.7. Работы, выполняемые на разных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работы по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательские работы оформляются отдельными актами выполненных работ.

7. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ – 20 мая   2013 г.

8. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки.

9. Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

- Ковалев Александр Владимирович - начальник Партизанского района СП ПЮЭС, c.Новицкое, ул. Садовая, 1А , тел. 8(42365)25-2-25, akovalev@prim.drsk.ru;

- Беспалов Евгений Витальевич - директор СП «Приморские южные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС», г. Владивосток, ул. Стрелковая, 19, тел. 8(423)226-99-60, bespalov@prim.drsk.ru.

Директор СП ПЮЭС								Е.В. Беспалов