## Лист1
" Утверждаю"
Директор СП ПЮЭС
_____________________Е.В.Беспалов
"_____"_______________2012г.
Ведомость объёмов работ (дефектная ведомость)
«03» мая 2012г.
I 1. Заявитель: Кривобок А. А.
2. Месторасположение ЭПУ заявителя: с. Вл-Александровское в 200м на Ю-В от дома №9 по ул. Цветочная
3. Заявленная мощность, категория надёжности и уровень напряжения 15 кВт, III кат., 380 В
4. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: кВт, III кат. 380 В
5. Предполагаемая(ые) точка(и) подключения: ВЛ-6кВ Ф-5 ПС "Екатериновка" ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-7501 опора №2-3
6. Расстояние до сетей ОАО «ДРСК» по прямой линии 40 м.
7. Объём работ:
№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество
1. Строительно-монтажные работы
1.1. Строительство ВЛ 6(10) кВ
1.2. Строительство ВЛ 0,4 кВ
1,2,1 | Проектирование ВЛ-0,4кВ (м) |  | 30
1,2,3 | Установка ж/б опор (1 опора) | одностоечных | 1
1,2,3 | Подвеска провода (м) | СИП4х16 | 30
1,2,5 | Монтаж повторного заземления 0-ого провода (шт) |  | 1
1.3. Установка КТПН
1.4. Демонтажные работы
2. Материалы
2.1. ВЛ-6 кВ
2.2. ВЛ-0,4 кВ
2,2,1 | Стойка железобетонная. (1 опора) | СВ-95 | 1
2,2,3 | Провод (м) | СИП4х16 | 30
2,2,4 | Кронштейн анкерный | CS 10.3 | 2
2,2,5 | Анкерный зажим | РАС1500 | 2
2,2,6 | Металлическая лента | F 207 | 4
2,2,7 | Бугель для фиксации ленты | NB 20 | 4
2,2,8 | Ремешок | E778 | 4
2,2,9 | Зажим для соединения проводов магистрали и для подключения абонента. (шт.) | P 616 R | 4
2,2,10 | Зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов. (шт.) | CD 35 | 1
3. Оборудование
9. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):
Начальник ПРРЭС А.В. Ковалёв (подпись)
Начальник ПТС В.В. Крутяков (подпись)