## Лист1
Утверждаю
Директор СП ПЮЭС
______________Е.В.Беспалов
____________________2012г.
Ведомость объёмов работ (дефектная ведомость)
«11» января 2012г.
I 1. Заявитель: Федотова В.И.
2. Месторасположение ЭПУ заявителя: с. Екатериновка ул. Стрельникова 2-1
3. Заявленная мощность, категория надёжности и уровень напряжения 15 кВт, III кат., 380 В
4. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: ?? кВт, III кат. 220 В
5. Предполагаемая(ые) точка(и) подключения: ВЛ-6кВ Ф-6 ПС "Екатериновка" опора №30
6. Расстояние до сетей-0,4кВ ОАО «ДРСК» по прямой линии 200 м
II 1. Заявитель: Мединская Л. Д.
2. Месторасположение ЭПУ заявителя: с. Екатериновка ул. Стрельникова 1-2
3. Заявленная мощность, категория надёжности и уровень напряжения 15 кВт, III кат., 380 В
4. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: ?? кВт, III кат. 220 В
5. Предполагаемая(ые) точка(и) подключения: ВЛ-6кВ Ф-6 ПС "Екатериновка" опора №30
6. Расстояние до сетей-0,4кВ ОАО «ДРСК» по прямой линии 200 м
7. Объём работ:
№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество
1. Строительно-монтажные работы
1.1. Строительство ВЛ 6(10) кВ
1,1,1 | Установка опор (1 опора) | одностоечная с одним укосом | 1
1,1,2 | Подвеска провода (м) | АС-50 | 60
1,1,3 | Установка разъединителя (1 компл.) | РЛНД1-10/400 | 1
1.2. Строительство ВЛ 0,4 кВ
1,2,3 | Чистка просеки (спил деревьев и вывозка их на свалку) (га) |  | 0.04
1,2,4 | Установка опор (1 опора) | одностоечных | 15
|  | с одним укосом | 7
|  | с двумя укосами | 1
1,2,5 | Подвеска провода (м) | СИП4х70 | 900
|  | СИП4х25 | 360
|  | СИП2х16 | 50
1,2,6 | Монтаж вводов (шт) |  | 13
1,2,7 | Монтаж повторного заземления 0-ого провода (шт) |  | 5
1.3. Установка КТПН
1,3,1 | Согласование и отвод земельных участков под строительство КТП - 6/0,4кВ (га) |  | 0.07
1,3,2 | Установка КТП 6(10)/0,4 кВ (1 КТП) | КТП 6(10)/0,4 кВ | 1
1,3,3 | Монтаж вывода-0,4кВ с КТП (шт) |  | 3
1.4. Демонтажные работы
1,4,1 | Демонтаж провода ВЛ-0,4кВ (м) | АС-50 | 3300
|  | СИП4х35 | 0.07
1,4,2 | Демонтаж вводов (шт) |  | 13
1,4,3 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ (1опора) | одностоечных | 13
|  | с одним укосом | 7
1,4,4 | Доставка демонтированных материалов на базу ПРРЭС
2. Материалы
2.1. ВЛ-6 кВ
2,2,1 | Стойка железобетонная (шт) | СВ-110 | 1
2,2,2 | Траверсса ВВ | ТМ-3 | 1
| Хомут | Х-1 | 1
2,2,3 | Колпачок | КВ-22 | 6
2,2,4 | Изолятор | ШС-10 | 6
2.2. ВЛ-0,4 кВ
2,2,1 | Стойка железобетонная (шт) | СВ-95 | 32
2,2,2 | Крепление укоса (шт) | У-3 | 9
2,2,3 | Провод (м) | СИП4х70 | 900
|  | СИП4х25 | 360
|  | СИП2х16 | 50
2,2,4 | Анкерный кронштейн (шт) | СА 2000 | 26
2,2,5 | Анкерный клиновый зажим (шт) | РА1500 | 25
|  | РА25х100 | 30
2,2,6 | Промежуточный зажим с кронштейном (шт) | ES 1500 | 15
2,2,7 | Монтажная лента (м) | F-20.07 | 82
2,2,8 | Скрепа для монтажной ленты (шт) | С20 | 64
2,2,9 | Бугель для монтажной ленты (шт) | В200 | 18
2,2,10 | Кабельный ремешок (шт) | KR 1 | 124
2,2,11 | Зажим прокалывающий (шт) | Р 2*95 | 128
2,2,12 | Зажим плашечный (шт) | ПС 1-2 | 5
2,2,13 | Крепление з/проводника (шт) | KZP-2 | 5
2,2,14 | Заземляющий провод (шт) | ЗП-1М | 5
2,2,15 | Заземляющий спуск. Сталь круглая (кГ) | d-12мм | 33
2,2,16 | Вертикальный электрод. Уголок (кГ) | 50х50х5 | 47
2,2,17 | Гильза соединительная фазная (шт) | MJPT-70 | 8
2,2,18 | Герметичные изолированные наконечники | CPTAU 50 | 12
2,2,19 | Изолирующие колпачки | CI 25-150 | 12
3. Оборудование
3.1 | Песчано гравийная смесь (м3) |  | 3
3.2 | Фундамент (шт) | Ф/блок ФС-30 | 4
3.3 | КТП киоскового типа с воздушным вводом(шт) | КТПН-400/6/0,4 | 1
3.4 | Силовой трансформатор (шт) | ТМ-400/6 | 1
3.5 | Разъеденитель в комплекте. (узел крепления разъеденителя, узел крепления привода, привод.) | РЛНД1-10/400 | 1
3.6 | Труба (кГ) | d-25мм | 15
3.7 | Заземление КТП (кГ) | Ст. угловая 5х50х50 | 106
|  | Ст.полосовая 4х40 | 88
3.8 | Кабель силовой до 1 кВ (м) | АВВГ-4х70 | 45
3.9 | Электроды сварочные (кГ) | МР-4 Ф4мм. | 5
8. Примечания: 1. ВЛ-0,4кВ и ЗТП-7142 находятся на балансе администрации Екатериновского сельского поселения. 2. ЗТП-7142 находится в аварийном состоянии
9. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):
Начальник ПРРЭС А.В. Ковалёв (подпись)
Начальник ПТС В.В.Крутяков (подпись)