« Утверждаю»

Директора  СП ПЮЭС

__________ Беспалов Е.В.                                                                                                       «___»__________2012г.

Акт обследования

«23» октября 2012г.

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Екатериновка , №ф. 6(10) кВ «_6_», КТП № _7113_____,

№ ф. 0,4 кВ, _1______№ опоры __1-14______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ____120______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 150 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 6; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | АС-50 СИП 4х50 | 350 150 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Чистка просеки (га) |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. деревянные. 1; на ж/б приставке. | одностоечная |  | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 6. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Стойка( шт.) |  |  | СВ-9,5 |  | 10 |
| 6.2. |  | Крепление укоса (шт.) |  |  | У-3 |  | 4 |
| 6.3. |  | Кронштейн (шт.) |  |  | СА 2000, CS 10.3 |  | 6 |
| 6.4. |  | Анкерный зажим (шт.) |  |  | РА1500 |  | 6 |
| 6.5. |  | Промежуточный зажим с кронштейном (шт.) |  |  | ES 1500 |  | 2 |
| 6.6. |  | Лента (м) |  |  | F-207 |  | 12 |
| 6.7. |  | Скрепы для крепления ленты (шт.) |  |  | NС-20 |  | 4 |
| 6.8. |  | Бугель для крепления ленты (шт) |  |  | NВ-20 |  | 8 |
| 6.9. |  | Провод (м) |  |  | СИП 4х50 |  | 150 |
|  |  |  |  |  | АС-50 |  | 350 |
| 6.10. |  | Кабельный ремешок(шт.) |  |  | Е260, Е778 |  | 18 |
| 6.11. |  | Зажим для повторного заземления |  |  | Р71 |  | 2 |
| 6.12. |  | Прокалывающий зажим (шт) |  |  | N70 |  | 4 |
| 6.13. |  | Плашечный зажим |  |  | ПС 1-1 |  | 2 |
| 6.14. |  | Герметичные колпачки (шт) |  |  | СЕ 25.95 |  | 8 |
| 6.15. |  | Сталь круглая (кг) |  |  | Ф-12мм |  | 20 |
| 6.16. |  | Уголок (кг) |  |  | 50х50х5 |  | 30 |
| 6.17. |  | Траверсы (шт) |  |  | ТН-2 |  | 2 |
| 6.18. |  | Хомут (шт.) |  |  | Х-10 |  | 2 |
| 6.19. |  | Изолятор (шт) |  |  | ТФ-20 |  | 12 |
| 6.20. |  | Колпачок (шт) |  |  | КН-18 |  | 12 |
| 6.21. |  | Крюк низковольтный |  |  | КН-18 |  | 8 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для подачи абоненту 380В необходимо от опоры №1-7 до опоры 1-12 смонтировать один дополнительный провод, а в пролете 1-12 – 1-14 смонтировать два дополнительных провода, и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ длиной примерно 150м. Опору      №1-14 необходимо заменить на ж/б-сложную.

Начальник ПРРЭС    А.В.Ковалев

Начальник ПТС	                                                      В.В.Крутяков