« Утверждаю»

Директора  СП ПЮЭС

__________ Беспалов Е.В.                                                                                                       «___»__________2012г.

Акт обследования

« 12 » декабря 2012г.

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя  Инв. номер PR0003354

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Екатериновка_, №ф. 6(10) кВ «_25_», КТП № _7114__,

№ ф. 0,4 кВ, __2_____№ опоры ________.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: __10________ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 680 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 18; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 15 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 6 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х70+1х95 | 680 |  |
|  |  |  |  | 2 провода | СИП4х16 | 25 |  |
|  |  |  |  | 4 провода | СИП2х16 | 375 |  |
| 2.4. | Устройство кабельного выводов с КТП (шт.) |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода | 14 |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода | 1 |  |
| 2.6. | Монтаж повторного заземления «0»-ого провода (шт.) |  |  |  |  | 6 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | РЛ-0,4кВ |  | 1 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. деревянные. 18; на ж/б приставке. | одностоечная |  | 12 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 6 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  | 20 |
| 5.3. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  | 12 |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  | 1 |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для подачи абоненту 380В, необходимо от опоры №2-5 до опоры 21-7 заменить деревянные опоры  на ж/б, а от КТП до опоры №21-7 заменить провод АС на СИП. К опоре №2-4 установить укос.

Гл.инженер  ПРРЭС                             А.Н.Подшивалов

Начальник ПТС	                                                            В.В.Крутяков