« Утверждаю»

Директор СП ПЮЭС

__________ Беспалов Е.В.                                                                                                        «___»__________2012г.

Акт обследования

«20» августа 2012г.

1. Заявитель: Полонская Марина Юрьевна  телефон: ТелефонЗаявителя инв. Номер PR0002866

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_ВЛ.- Александровское, №ф. 6(10) кВ «_10», КТП № _7146__,

№ ф. 0,4 кВ, ___3____№ опоры ___3-6_____.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: _____150___ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 230 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 7; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 4х50 | 230 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Чистка просеки (га) |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Материалы 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Стойка железобетонная. (1 опора) |  |  | СВ-95 |  | 11 |
| 6.2 |  | Крепление укоса. (шт.) |  |  | У-3 |  | 4 |
| 6.3 |  | Провод (м) |  |  | СИП 4х50 |  | 230 |
| 6.4 |  | Кронштейн анкерный. (шт.) |  |  | CS 10.3, СА2000 |  | 6 |
| 6.5 |  | Кронштейн анкерный. (шт.) |  |  | СA 16, СA 25 |  | 1 |
| 6.6 |  | Анкерный зажим. (шт.) |  |  | РАС1500 |  | 6 |
| 6.7 |  | Комплект промежут. Подвески. (шт.) |  |  | ES 1500E |  | 5 |
| 6.8 |  | Металлическая лента. (м.) |  |  | F 207 |  | 17 |
| 6.9 |  | Бугель для фиксации ленты. (шт.) |  |  | NB 20 |  | 8 |
| 6.10 |  | Скрепа для фиксации ленты. (шт.) |  |  | NC 20 |  | 9 |
| 6.11 |  | Ремешок. (шт.) |  |  | E778 |  | 24 |
| 6.12 |  | Зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов. (шт.) |  |  | ПС-1-1 |  | 7 |
| 6.13 |  | Герметичный колпачок. (шт.) |  |  | СЕ 6.35, СЕ25.95 |  | 12 |
| 6.14 |  | Зажим для соединения проводов магистрали с з/спуском. (шт.) |  |  | P 71 |  | 7 |
| 6.15 |  | Катанка. (кГ.) |  |  | d-6,3мм |  | 23 |
| 6.16 |  | Вертикальный электрод. Уголок (кГ) |  |  | 63х63х5 |  | 30 |
| 6.17 |  | Ответвительные зажимы |  |  | Р70 |  | 4 |
| 6.18 |  | Зажим ответвительный для защитного заземления(шт) |  |  | РС 481 |  | 4 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

Гл.инженер ПРРЭС        А.Н.Подшивалов

Начальник ПТС                                     В.В.Крутяков