 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, РоссияТел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ruОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 226-МР |  город Благовещенск | 16.04.2013г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку: «Сборки, панели, щиты» для филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС». (закупка № 484 раздела1.2).

Плановая стоимость: **650 000** рублей без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки

2. Об отклонении предложения

3. О предварительной ранжировке предложений

4. О проведении переторжки

***ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А., **Сазанский А.В. (ХЭС), Тимченко С.А. (ИА)**
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

1. Предложения ООО "БЭЩ" и ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

**ВОПРОС 2 «*Об отклонении предложений»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

* + - 1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
			2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А. Сазанского А.В. (ХЭС), Тимченко

 С.А. (ИА)

1. Предложения участников.

**ОТМЕТИЛИ:**

1. ООО "ТЭС" (630071, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1)

Участник не предоставил опросные листы.

1. ООО "ПКФ "Автоматика" (Красноармейский проспект, д. 7, а/я 547; г. Тула; Россия; 300041.)

 2.1 В заявке участника в п.1 на странице 9 документа «Техническое предложение» предлагает панель ЩО 70-1-42 без счетчика и GSM-модема, а в технических характеристиках предлагаемого к поставке оборудования, приведённых в таблице 3 в п.4.2 указывает счетчик РиМ 489.02.ВК3.

 2.2 В технических характеристиках предлагаемого к поставке оборудования, участником указаны разъединители типа PE19-41 1000 А без предохранителя, что не соответствует условиям п. 4.1.7 технического задания и п.2.1 опросного листа (в техническом задании заказчика: разъединитель предусмотрен с предохранителем типа РПС).

1. ООО "Амурэлектрощит" (РФ, 675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Нагорная, д.19)

3.1 В технических характеристиках предлагаемого к поставке оборудования, указаны разъединители типа PE19 1000 А без предохранителя, что не соответствует условиям п. 4.1.7 технического задания и п.2.1 опросного листа (в техническом задании заказчика: разъединитель предусмотрен с предохранителем типа РПС).

3.2 В технических характеристиках предлагаемого к поставке оборудования для панели типа ЩО-70-1-95 участником указаны габаритные размеры 2200х800х600 мм, что не соответствует п.4.1.7 технического задания, а именно п.10,11,12 опросного листа (в техническом задании заказчика: панель типа ЩО-70-1-95 – торцевая, должна иметь размеры 2200х600х60 мм).

1. ООО "Электросистемы" (680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева-34)

Участник не предоставил опросные листы.

1. ООО УК "Радиан" (664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184)

5.1 В технических характеристиках предлагаемого к поставке оборудования для панели типа ЩО-70-1-95 участником указаны габаритные размеры 2200х800х600 мм, что не соответствует п.4.1.7 технического задания, а именно п.10,11,12 опросного листа (в техническом задании заказчика: панель типа ЩО-70-1-95 – торцевая, должна иметь размеры 2200х600х60 мм).

Предлагается отклонить предложения данных участников от дальнейшего рассмотрения

***Вопрос 3 «О предварительной ранжировке предложений»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А. и **Сазанский А.В. (ХЭС), Тимченко С.А. (ИА)**
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место в предварительной ранжировке | Наименование и адрес участника | Цена заявки и иные существенные условия |
| 1 место | ООО "БЭЩ" г. Иркутск  | **Цена: 354 133,05 руб. (Цена без НДС).** Существенные условия: Срок поставки: 5-6 недель с момента заключения договора поставки. Условия оплаты - в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. Гарантийный срок: 36 месяцев. Предложение действительно до 02.06.2013г. |
| 2 место | ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск | **Цена: 526 581,00 руб. (Цена без НДС)** Существенные условия: Срок поставки: через 50-60 дней после заключения договора (до 31.05.2013г.). Условия оплаты – в течение 30 дней после поставки, до 30.06.2013г. Гарантийный срок: 3 года. Предложение действительно до 02.07.2013г. |

***ВОПРОС 3 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. **Признать** предложения ООО "БЭЩ" г. Иркутск, ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск соответствующими условиям закупки.

2. **Утвердить** предварительную ранжировку предложений:

1 место: ООО "БЭЩ" г. Иркутск

2 место: АО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск

3. **Отклонить предложения**: ООО "ТЭС" ,ООО "ПКФ "Автоматика",ООО "Амурэлектрощит",ООО "Электросистемы",ООО УК "Радиан"

 4. **Провести переторжку**.

1. Пригласить к участию в переторжке следующих участников: ООО "БЭЩ" г. Иркутск, ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск
2. Определить форму переторжки: очно-заочная.
3. Назначить переторжку на 22.04.2013 в 17:00 час. (благовещенского времени).
4. Место проведения переторжки: Электронная торговая площадка [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru/).
5. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.А.Моторина |