«Утверждаю» Заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» _____________________В.Ф.Ожегин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект: «Система газового пожаротушения в помещении серверной комнаты ХЭС».

- Заказчик: ОАО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

- Основание необходимости проведения работ.

  - Инвестиционная программа ОАО «ДРСК» на 2013 год;

  - Выполнение требований пожарной безопасности для серверных помещений.

  - Повышение надежности хранения данных, предотвращения потери данных, снижение времени простоя сервисов ЛВС ХЭС.

- Объем работ.

  - Проектирование системы газового пожаротушения.

  - Поставка и монтаж системы газового пожаротушения в помещении серверной комнаты и прилегающих к ней помещениях «под ключ».

- Требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Установка пожаротушения должна соответствовать действующим государственным нормам и правилам  ГОСТ, СНиП, НПБ

  - Установка пожаротушения должна обеспечивать:

- Задержку пуска огнетушащего вещества для эвакуации персонала и речевое оповещение о предстоящем пуске.

- Автоматический пуск огнетушащего вещества при срабатывании двух и более дымовых пожарных извещателей в защищаемом помещении

- Ручной пуск

- Дистанционный пуск с удаленного поста охраны с мониторингом работы установки

- Резервирование электропитания для работы установки 24 часа автономно

- резервный запас огнетушащего вещества

  - Удаление продуктов горения и огнетушащего вещества после работы установки пожаротушения:

- Удаление продуктов горения и поступление воздуха должно производиться через специально подготовленные окна размером 200мм х 400мм при помощи приточно-вытяжной вентиляционной установки.

- Время удаления огнетушащего вещества до состояния, допускающего нахождение в помещении без средств индивидуальной защиты не должно превышать 30 минут.

- Автоматическое удаление огнетушащего вещества в случае аварийного выхода вещества из баллона.

- Дистанционный запуск удаления огнетушащего вещества с поста охраны.

- Непосредственный запуск удаления огнетушащего вещества из помещения серверной комнаты  и помещения прилегающего к двери серверной комнаты.

- Блокировку любого запуска удаления огнетушащего вещества  во время пуска установки пожаротушения

Оповещение о срабатывании системы:

- Оповещение персонала об аварии или срабатывании системы газового пожаротушения в прилегающих помещениях к серверной комнате типа - «Газ уходи».

- Оповещение персонала об аварии или срабатывании системы газового пожаротушения в прилегающих помещениях к серверной комнате со стороны двери типа -  «Газ не входи».

- Дистанционное оповещение, в том числе и звуковое, в помещении службы ИТ предприятия о срабатывании или аварии системы газового пожаротушения.

  - Необходимо предусмотреть видеонаблюдение общего состояния помещения серверной комнаты возле поста оповещения в помещении службы ИТ, и возле поста оповещения и управления расположенного у входной двери помещения серверной комнаты.

  - Необходимо предусмотреть портативный газоанализатор.

  - Необходимо предусмотреть  комплект средств индивидуальной защиты, для нахождения в помещении после срабатывания с целью управления установкой.

  - При срабатывании системы газового пожаротушения должно производиться мягкое завершение работы серверного оборудования с последующим отключение электропитания как серверного и сетевого оборудования расположенного в серверной комнате так и систем охлаждения.

  - Работы производятся в помещении действующего серверного оборудования, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016-2001 и ПБ.

  - Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по требуемому отключению электропитания и систем охлаждения серверного оборудования.

- Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ по заключению договора подряда – с 01.07.2013г.

Окончание выполнения работ – до 25.09.2013.

- Определение стоимости и сметная документация.

  - Стоимость определяется базисно-индексным методом в соответствии с правилами ценообразования в строительстве, действующими на территории РФ и  требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

  - Сметная стоимость работ в текущих ценах определяется базисно-индексным методом на основании локальных сметных расчетов, составленных в базовых ценах 2001 г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ТЕР-2001, ТЕРм-2001 с применением индекса к территориальным единичным расценкам Хабаровского края.

- Требования к подрядной организации.

  - Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством:

№4.  Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

№4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляций кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

№4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

№5.  Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

№5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

№5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

№10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

№12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

№12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

№15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.

№24.  Пусконаладочные работы:

№24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

№24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов.

  - Подрядчик должен иметь  лицензии МЧС на монтаж систем пожаротушения

  - Подрядчик обеспечивает на площадке при монтаже оборудования  необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, во время проведения работ. По завершении работ необходимо восстановить благоустройство территории.

  - Подрядная организация должна обладать опытом выполнения аналогичных работ, иметь соответствующее количество квалифицированного персонала, иметь собственную производственную базу в регионе строительства, обладать достаточным количеством необходимых машин и механизмов. Иметь свидетельство о допуске к производству соответствующих работ.

  - В случае привлечения к строительству субподрядной организации, необходимо получить согласование Заказчика.

  - Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках до 0.4 кВ.

- Приемка выполнения работ.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

  - Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

- Материально-техническое обеспечение.

  - Все материалы и оборудование, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

  - При закупке подрядчиком материалов марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

  - Материалы, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранения дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 36 месяцев.

- Контактные лица и телефоны.

Начальник службы ИТ филиала ОАО «ДРСК»  «ХЭС», Кириченко Михаил Анатольевич, тел.: (4212) 59-91-21

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64.

| Начальник службы ИТ филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»; М.А. Кириченко. Начальник службы ОТиН филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»; Жданов К.В.. Согласовано:. Директор по инвестициям ОАО «ДРСК»; Е.Н. Тищенко. Директор по ИТ ОАО «ДРСК»; Н.С.Артемов. |  |
| --- | --- |

Исп.: Новиков Александр Николаевич

Тел.  24-75; 59-91-21

mail: isu3@khab.drsk.ru