Заявка на проведение Закрытого запроса цен (b2b-energo).

№ 477.1  Раздел 1.2 Закупка оборудования и материалов под программу энергоремонтного производства ГКПЗ 2013г.

Арматура для провода СИП

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: до 15.06.2013г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора: не требуется

1.3. Лицо ответственное за заключение рамочного договора (без фиксации цены): инженер 2 кат.  отдела МТС Балак Д.А.

1.4. Критерии отбора Поставщиков,  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

1.5. Материалы закупается под программы: энергоремонтного производства, ТП и Р и Тех. Присоединения.

2. Техническое задание

Техническое задание на 11 листах (Приложение 1, 2).

3. Проект договора

- Проект договора поставки – согласно Приложения 3.

Заместитель директора МТО –

Начальник ОМТС                                                                                                  О.П. Машкина

29.05.13г.

Исполнил: Балак Д.А.

Приложение №1

29.05.13 г.  № 02-01-07-93

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование | марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки/ Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный зажим | PAN 25 | шт. | 105 | До 15.08.2013г. (С правом досрочной поставки)/ До 15.09.2013г. |
| 2 | Бугель | NB 20 | шт. | 2 200 |  |
| 3 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт. | 1 205 |  |
| 4 | Зажим анкерный клиновой | DN 414 | шт. | 317 |  |
| 5 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт. | 655 |  |
| 6 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт. | 95 |  |
| 7 | Зажим ответвительный | N 70 | шт. | 364 |  |
| 8 | Зажим ответвительный | P 71 | шт. | 105 |  |
| 9 | Зажим ответвительный | P 72 | шт. | 730 |  |
| 10 | Зажим ответвительный | P70 | шт. | 276 |  |
| 11 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт. | 508 |  |
| 12 | Зажим ответвительный | CD 153+BI | шт. | 12 |  |
| 13 | Зажим ответвительный влагозащищённый | CD71+B1 | шт. | 14 |  |
| 14 | Зажим ответвительный герметичный | P4 | шт. | 202 |  |
| 15 | Зажим ответвительный герметичный | P625 | шт. | 48 |  |
| 16 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт. | 1 027 |  |
| 17 | Зажим ответвительный герметичный P6 | P6 | шт. | 702 |  |
| 18 | Зажим плашечный | CD 35 | шт. | 1280 |  |
| 19 | Зажим прокалывающий | P 150 | шт. | 20 |  |
| 20 | Зажим промежуточный | ES 1500 | шт. | 90 |  |
| 21 | Изолированный алюминиевый наконечник с медной клеммой | CPTAR 25 | шт. | 1 |  |
| 22 | Инструмент для зачистки изолированных проводов диаметром от 4 до 25мм | JOK 828 | шт. | 1 |  |
| 23 | Инструмент для крепления ленты | CVF | шт. | 1 |  |
| 24 | Инструмент для резки металлической ленты | CIS | шт. | 1 |  |
| 25 | Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 13мм для ответвительных зажимов типа Р6,Р645,N640.N95. | CL 13 Clik | шт. | 1 |  |
| 26 | Ключ торцевой изолированный с храповым механизмом | CL 10 Click | шт. | 1 |  |
| 27 | Колпачок CE 6.35 | CE 6.35 | шт. | 1 008 |  |
| 28 | Колпачки СЕ 25. 150 | СЕ 25. 150 | шт. | 1 252 |  |
| 29 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт. | 342 |  |
| 30 | Кронштейн анкерный | CA-16 | шт. | 590 |  |
| 31 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт. | 416 |  |
| 32 | Лента крепления | F 207 (50м) | упак. | 39 |  |
| 33 | наконечник | CPTAR 54 | шт. | 33 |  |
| 34 | Наконечник изолированный | CPTAR 35 | шт. | 24 |  |
| 35 | Наконечник изолированный | CPTAR 50 | шт. | 81 |  |
| 36 | Наконечник изолированный | CPTAR 95 | шт. | 40 |  |
| 37 | Наконечник изолированный | CPTAR 70 | шт. | 180 |  |
| 38 | Натяжное устройство для несущего нулевого провода СИП | SCT 50.70 | шт. | 1 |  |
| 39 | Проводник | 3П6 (2м) | шт. | 232 |  |
| 40 | Проводник | ЗП1 (4,5м) | шт. | 32 |  |
| 41 | Проводник | ЗП6 (3М) | шт. | 35 |  |
| 42 | Проводник | ЗП-1 | шт. | 108 |  |
| 43 | Разделитель фаз | Е 894 | шт. | 1 |  |
| 44 | Ролики для раскатки СИП | RT-2 | шт. | 5 |  |
| 45 | скрепа для ленты | NC-20 (1упк. 100шт) | упак. | 76 |  |
| 46 | Устройство для заземления | MаТ | шт. | 17 |  |
| 47 | Устройство для закорачивания | M6D | шт. | 17 |  |
| 48 | Устройство для наложения защитного заземления | СЕ 3 | шт. | 4 |  |
| 49 | Хомут стяжной | E 778 | шт. | 3 100 |  |
| 50 | Хомут стяжной, Е 260 | Е 260 | шт. | 1 300 |  |
|  | Адреса Грузополучателей:- филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579; |  |  |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование | марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки/ Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бугель | NB 20 | шт. | 800 | До 15.08.2013г. (С правом досрочной поставки)/ До 15.09.2013г. |
| 2 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт. | 651 |  |
| 3 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | РА 1500 | шт. | 61 |  |
| 4 | Зажим для временного заземления РС 481 | РС 481 | шт. | 300 |  |
| 5 | Зажим ответвительный | N 70 | шт. | 320 |  |
| 6 | Зажим ответвительный | N640 | шт. | 404 |  |
| 7 | Зажим ответвительный | P 71 | шт. | 500 |  |
| 8 | Зажим ответвительный | P 72 | шт. | 220 |  |
| 9 | Зажим ответвительный | P70 | шт. | 452 |  |
| 10 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт. | 12 |  |
| 11 | Зажим ответвительный | P 21 | шт. | 64 |  |
| 12 | Зажим ответвительный влагозащищённый | CD71+B1 | шт. | 480 |  |
| 13 | Зажим ответвительный герметичный | P625 | шт. | 80 |  |
| 14 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт. | 111 |  |
| 15 | Зажим плашечный | CD 35 | шт. | 500 |  |
| 16 | Зажим прокалывающий | P 150 | шт. | 222 |  |
| 17 | Зажим прокалывающий | P2R95 | шт. | 32 |  |
| 18 | Зажим промежуточный | ES 1500 | шт. | 22 |  |
| 19 | Зажим соединительный | MJPT 50 | шт. | 8 |  |
| 20 | Зажим соединительный | MJPT 70N | шт. | 8 |  |
| 21 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт. | 25 |  |
| 22 | Кронштейн анкерный | CS 1500 E | шт. | 12 |  |
| 23 | Кронштейн анкерный | CA-16 | шт. | 70 |  |
| 24 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт. | 120 |  |
| 25 | Кронштейн анкерный | СТ 600 | шт. | 7 |  |
| 26 | Крюк монтажный | ВТ-8 | шт. | 10 |  |
| 27 | Лента крепления | F 207 (50м) | упак. | 12 |  |
| 28 | Лента с самосхватывающейся мастикой | SCT 20 | рул. | 2 |  |
| 29 | Наконечник изолированный | CPTAR 70 | шт. | 3 |  |
| 30 | Натяжное устройство для несущего нулевого провода СИП | SCT 50.70 | шт. | 1 |  |
| 31 | Подвесной зажим | PS 1500 | шт. | 25 |  |
| 32 | скрепа для ленты | NC-20 (1упк. 100шт) | упак. | 4 |  |
| 33 | Устройство для заземления | MаТ | шт. | 2 |  |
| 34 | Хомут стяжной | E 778 | шт. | 169 |  |
| 35 | Хомут стяжной | Е 260 | шт. | 62 |  |
|  | Адреса Грузополучателей: - филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894; |  |  |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре)

| № п/п | Наименование | марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки/ Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бандаж | BIC 15.50 | шт. | 126 | До 15.08.2013г. (С правом досрочной поставки)/ До 15.09.2013г. |
| 2 | Бугель | NB 20 | шт. | 500 |  |
| 3 | Зажим анкерный | PAZ 3 35-150мм2 | шт. | 24 |  |
| 4 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт. | 588 |  |
| 5 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт. | 341 |  |
| 6 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт. | 20 |  |
| 7 | Зажим ответвительный | P70 | шт. | 60 |  |
| 8 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт. | 118 |  |
| 9 | Зажим ответвительный | P 151+BI | шт. | 16 |  |
| 10 | Зажим ответвительный герметичный | P4 | шт. | 167 |  |
| 11 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт. | 1 016 |  |
| 12 | Зажим ответвительный герметичный прокалывающий | RP 240 | шт. | 16 |  |
| 13 | Зажим ответвительный герметичный с раздельной затяжкой болта | P 617 | шт. | 138 |  |
| 14 | Зажим плашечный | CD 35 | шт. | 149 |  |
| 15 | Зажим промежуточный | ES 1500 | шт. | 52 |  |
| 16 | зажим соединительный | MJPT-70 | шт. | 36 |  |
| 17 | Зажим соединительный | MJPT 50 | шт. | 42 |  |
| 18 | Зажим соединительный | MJPT 50N | шт. | 18 |  |
| 19 | Зажим соединительный | MJPT 95 | шт. | 4 |  |
| 20 | Зажим соединительный MJPT 70N | MJPT 70N | шт. | 4 |  |
| 21 | Колпачки | СЕ 25. 150 | шт. | 148 |  |
| 22 | Колпачок | К-9 | шт. | 75 |  |
| 23 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт. | 140 |  |
| 24 | Крепление фасадное | SF 50 | шт. | 691 |  |
| 25 | Кронштейн анкерный | CA-16 | шт. | 413 |  |
| 26 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт. | 326 |  |
| 27 | Лента крепления | F 207 (50м) | Упак. | 17 |  |
| 28 | Лента с самосхватывающейся мастикой | SCT 20 | Рул. | 18 |  |
| 29 | Наконечник изолированный | CPTAR 50 | шт. | 40 |  |
| 30 | Наконечник изолированный | CPTAR 95 | шт. | 4 |  |
| 31 | Наконечник изолированный | CPTAR 70 | шт. | 28 |  |
| 32 | Проводник | 3П6 (2м) | шт. | 1 |  |
| 33 | скрепа для ленты | NC-20 (1упк. 100шт) | Упак. | 9 |  |
| 34 | Соединитель | UU 7-16 | шт. | 24 |  |
| 35 | Устройство защиты от дуги | CE 3 | шт. | 15 |  |
| 36 | Хомут стяжной | E 778 | шт. | 869 |  |
| 37 | Хомут стяжной | Е 260 | шт. | 290 |  |
|  | Адреса Грузополучателей: - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) - 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)

| № п/п | Наименование | марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки/ Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим анкерный | РА 2200 | шт. | 80 | До 15.08.2013г. (С правом досрочной поставки)/ До 15.09.2013г. |
| 2 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт. | 50 |  |
| 3 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт. | 112 |  |
| 4 | Зажим ответвительный | P70 | шт. | 250 |  |
| 5 | Зажим ответвительный | P 21 | шт. | 12 |  |
| 6 | Лента крепления | F 207 (50м) | упак. | 100 |  |
| 7 | Разрядник | PDR 10 | шт. | 30 |  |
|  | Адреса Грузополучателей: - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) - 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; |  |  |  |  |

## 2. Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

- 2.1. Сроки поставок продукции на склады Грузополучателей (филиалы ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре), «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск), «Приморские электрические сети»):  указаны в п.п. 1.1.-1.4.

- 2.2. Сроки оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет производиться в течение 30 календарных дней с момента получения продукции Грузополучателем. Сроки указаны в п.п. 1.1.-1.4.

2.3.  Продукция должна соответствовать «Общим техническим требованиям к Арматуре для  провода СИП изготовленного по ГОСТ Р 52373-2005» указанным в приложении 2.

2.4. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленных в период гарантийного срока.

2.5.	Продукция должна быть новой 2013 г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор по эксплуатации

и  ремонту                                                        п/п                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Директор МТО                                            п/п                                     С.А. Коржов

Начальник  СТЭ                                         п/п                                      А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru

Приложение 2

Требования, предъявляемые к продукции.

Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия.

Арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать европейскому стандарту CENELEC, нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

Коррозионная стойкость и механическая прочность металлических деталей линейной арматуры, электрическая и механическая прочность изделий из полимерных материалов должны соответствовать требованиям международного стандарта CENELEC.

На линейную арматуру должны быть предоставлены протоколы испытаний, сертификаты соответствия действующим нормативным документам и заключение о возможности ее использования с российскими СИП, изготовленными в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005.

Основные технические требования к линейной арматуре и арматуре СИП:

| № п/п |  | Наименование | Требования к основным типам линейной арматуры и арматуры к СИП |  | Примечания | Предложения участников ЗЗЦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка | Характеристики предлагаемой арматуры |  |  |
| 1 |  | Кронштейн анкерный магистральный | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1500 до 1700 даН (для жил сечением 25-70 мм²); - в диапазоне от 2000 до 2200 даН (для жил сечением 95-150 мм²);. Наличие отверстия под крепежный болт или шпильку. Материал – антикоррозионный сплав |  | Крепление одним болтом или монтажной лентой |  |  |  |  |
| 2 |  | Кронштейн анкерный для крепления на стене | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 600 до 800 даН в плоскости кронштейна; - в диапазоне от 600 до 800 даН в любом направлении. Материал – антикоррозионный сплав |  | Крепление - двухточечное; - трехточечное. |  |  |  |  |
| 3 |  | Кронштейн анкерный для ответвлений | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 220 до 350 даН Материал – антикоррозионный сплав |  | Крепление на опору - одним болтом или монтажной лентой. |  |  |  |  |
| 4 |  | Зажим анкерный магистральный | Максимальная нагрузка - не менее 1000 даН для сечений 25-35мм²; - не менее 1500 даН для сечений 50-70 мм²; - не менее 2200 даН для сечений 95мм². Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. |  | Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. |  |  |  |  |
| 5 |  | Зажим анкерный для проводов ввода | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 350 до 500 даН для сечений 2х16-4х25 мм². Допустимый пролет до 40 метров. |  | Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная) |  |  |  |  |
| 6 |  | Комплект промежуточной подвески СИП | Сечение: 25-95 мм². Комплект – разборный. Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Материал кронштейна – антикоррозионный сплав В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. Фиксация провода в зажиме с помощью защелки для предотвращения повреждения изоляции в аварийных режимах. |  | Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой. Монтаж зажима – без инструмента |  |  |  |  |
| 7 |  | Зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2 | Разрушающая нагрузка не менее 1200 даН. Материал зажима - погодо-ультрафиолетостойкий полимер, усиленный стекловолоконной структурой Наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления. Фиксация провода в зажиме с помощью защелки для предотвращения повреждения изоляции в аварийных режимах. Наличие в зажиме подвижного шарнирного соединения |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-120 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 35-150/10-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Малогабаритный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для уличного светильника | Сечение магистраль/ответвление - 6-95/1,5-6 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава |  | Для подключения в цоколях опор |  |  |  |  |
| 11 |  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-54 мм². Магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов на 2 ответвления, на 4 ответвления |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для присоединения проводов уличного освещения и ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 10-25/1,5-35 мм². Магистральный провод и провод электроприемника затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ответвительный зажим для ответвления магистральных СИП от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-95 мм². Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ответвительный зажим для ответвления проводов ввода в дом от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 16-120/4-25 мм². Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Зажим универсальный с адаптером для временного заземления | Сечение магистрали - 16-150 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава. Поставляется в комплекте с адаптером. Штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода. |  | Зажим – стационарный, герметичный |  |  |  |  |
| 16 |  | Соединительный зажим гильзового типа для СИП | Зажим изолированный герметичный. Материал трубчатой части– алюминиевый сплав. Изоляционный материал – погодоультрафиолетостойкий полимер. Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами. Сечение фазных жил - 35,50,70,95,120,150 мм². Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов для перехода с одного сечения жилы на другое. Сечение несущей нейтрали - 25,35,50,54,70,95,120 мм². |  | Потеря механической прочности фазной жилы– не более 10%, несущей жилы – не более 5%. |  |  |  |  |
| 17 |  | Соединительный зажим гильзового типа для проводов ответвлений | Зажим изолированный герметичный. Материал трубчатой части– алюминиевый сплав. Изоляционный материал – погодоультрафиолетостойкий полимер. Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами. Сечение фазных жил - 4,6,10,16,25 мм². Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов для перехода с одного сечения жилы на другое. Зажим допускает присоединение как алюминиевых, так и медных проводов. |  | Потеря механической прочности фазной жилы – не более 10%. |  |  |  |  |
| 18 |  | Изолированный наконечник для СИП | Сечение магистрали - 16,25,35,50,54,70,95 мм². Уменьшенная ширина клеммы наконечника – 22 мм (под российское оборудование) Клемма совместима как с алюминиевыми, так и с медными и стальными шинами. |  | Допускается присоединение к алюминиевым и медным клеммам |  |  |  |  |
| 19 |  | Монтажная стальная лента | Ширина - 20 мм. Разрывная прочность 750-850 Н/мм², Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса. Маркировка на ленте по всей длине. |  | Кромка ленты – обработанная. |  |  |  |  |
| 20 |  | Скрепа для монтажной ленты | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Бугель для монтажной ленты | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 800 до 850 даН. Материал – нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Плашечный зажим | Сечение магистраль/ответвление - 10-50/10-50 мм². Материал – антикоррозионный сплав |  | Устанавливается на заземляющих спусках опор |  |  |  |  |
| 23 | Стяжные хомуты |  | Температура плавления не менее 260 оС. Разрушающая нагрузка не менее 30 даН |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Фасадное крепление |  | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Колпачок защитный |  | Материал - диэлектрический эластомер. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Скрепа соединительная |  | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Предохранитель с плавкой вставкой |  | Корпус - разборный. Материал - атмосферостойкий поли- мер. Возможность замены предохранителя и установки пломбы. Номинал предохранителя – 2-63А. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Плавкая вставка для предохранителя |  | Номинальное напряжение 400 В. Номинал предохранителя – 2-63А. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Лента с самосхватывающейся мастикой |  | Атмосферостойкая. Эластичная. Вре- мя восстановления изоляции после монтажа не более 24ч. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Стяжные хомуты |  | Диэлектрический материал. Температура плавления не менее 260 оС. Разрушающая нагрузка не менее 30 даН |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования: Не допускается частичная поставка.