«Утверждаю»

ДиректорСП ПЮЭС

Е.В.Беспалов.

"_____" ________________ 2013 г.

Дата _________ (поручения о подготовке акта обследования)

Дата 20.07.2012 (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Оп.68  ВЛ- 6 кВ ф.25 ПС «Кролевцы».

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»:  до ВЛ-6 кВ 1100 м .

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ | 1280 |  |
|  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 19 |  |
|  |  | одностоечная с 1 укосом | 6 |  |
|  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) | АС 70/8 | 3840 |  |
|  | Прокладка КЛ по трассе, (м) |  |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД1-6/400 | 2 |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) | ОПН-6-7,2ХЛ1 | 12 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (без трансформатора.) | КТП 6/0,4 | 1 |  |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Начальник  АРРЭС                                  ______________Некрашевич П.В.

Начальник ПТС СП ПЮЭС                  ______________Крутяков В.В.