 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

Протокол выбора победителя

|  |  |
| --- | --- |
| № 363/МТПиР/ВП | « » июля 2013 года |

город Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос цен на право заключения Договора на поставку продукции: «КТПН для АЭС, ПЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС» ***Лот № 2*** - **«*Комплектные трансформаторные подстанции»*** для нужд филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» **(закупка № 538 раздела 2.2.2).**

Планируемая стоимость закупки: ***7 119 000,00*** руб. без НДС.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствовали 7 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки
2. О признании предложений не соответствующими условиям закупки

3. О ранжировке предложений

4. Выбор победителя

*ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»*

ОТМЕТИЛИ:

1. **ООО "РегионАлтТранс" (656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фабричная, д. 2-О), ОАО "АЛТТРАНС" (656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт,28)** признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

*ВОПРОС 2 «О признании предложений не соответствующими условиям закупки»*

ОТМЕТИЛИ:

Предложение ООО "ПКС" (680029, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 7 "А", кв. 127) (производитель ***ООО «Энерго – Импульс +», ОАО «АлтТранс», ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», Биробиджанский завод силовых трансформаторов*** ) на сумму 3 945 000,00 рублей без НДС, предлагается **отклонить** от дальнейшего рассмотрения, т.к. в соответствии с требованиями технического задания заказчика определен ряд отборочных критериев, по которым участник должен предоставить следующую информацию:

ТП № 16: В листе «2кКТПн-400/10/0,4 №16» места установки приборов учета указаны только на вводах 0,4 кВ, а не по каждому присоединению 0,4 кВ, согласно ТЗ (дополнительно необходимо указать еще 7 мест установки приборов учета).

На схеме не указаны автоматические выключатели ВА 47-29 на 4А для питания цепей АИИСКУЭ.

ТП № 22: В листе «2кКТПн-400/10/0,4 №22» приборы учета указаны только на вводах 0,4 кВ, а не по каждому присоединению 0,4 кВ, согласно ТЗ (дополнительно необходимо указать еще 6 мест установки приборов учета).

На схеме не указаны автоматические выключатели ВА 47-29 на 4А для питания цепей АИИСКУЭ.

ТП № 87: В листе «2кКТПн-400/10/0,4 №87» приборы учета указаны только на вводах 0,4 кВ, а не по каждому присоединению 0,4 кВ, согласно ТЗ (дополнительно необходимо указать еще 6 мест установки приборов учета).

На схеме не указаны автоматические выключатели ВА 47-29 на 4А для питания цепей АИИСКУЭ.

В предоставленных документах отсутствуют сведения о комплектации всех трех КТП шкафами учета и АИСКУЭ.

Предложение ***ООО «ЭТК Энерготранс» г. Хабаровск*** (производитель ***ОАО «Курганский электромеханический завод*»*)*** на сумму 10 504 764,41 рублей без НДС предлагается **отклонить** от дальнейшего рассмотрения, т.к. в соответствии с требованиями технического задания заказчика определен ряд отборочных критериев, по которым участник должен предоставить следующую информацию:

ТП № 16: В позиции «ЩО 06-1-34 Вводная» вместо заданных ТЗ 2-х комплектов тт 600/5 для установки на вводах 0,4 кВ, предусмотрен один комплект (3 шт.) тт 600/5.

В позиции «ЩО 06-1-03 Линейная» вместо заданных ТЗ 9 штук тт 100/5 для установки предусмотрены 6 шт. тт 100/5.

Указанные в ТЗ приборы учета, по каждому присоединению 0,4 кВ к монтажу не предусмотрены.

ТП № 22: В позиции «ЩО 06-1-34 Вводная» вместо заданных ТЗ 2-х комплектов тт 600/5 для установки на вводах 0,4 кВ, предусмотрен один комплект (3 шт.) тт 600/5.

В позиции «ЩО 06-1-03 Линейная» вместо заданных ТЗ 6 штук тт 150/5 для установки предусмотрены 3 шт. тт 150/5, вместо заданных ТЗ 12 штук тт 100/5 для установки предусмотрены 3 шт. тт 100/5. Вместо вышеуказанных тт предлагаются к установке тт 80/5 в количестве 3 шт. и тт 60/5 в количестве 3 шт.

Указанные в ТЗ приборы учета, по каждому присоединению 0,4 кВ к монтажу не предусмотрены.

ТП № 87: В позиции «ЩО 06-1-34 Вводная» вместо заданных ТЗ 2-х комплектов тт 600/5 для установки на вводах 0,4 кВ, предусмотрен один комплект (3 шт.) тт 600/5.

В позиции «ЩО 06-1-03 Линейная» вместо заданных ТЗ 6 штук тт 150/5 для установки предусмотрены 3 шт. тт 150/5, вместо заданных ТЗ 6 штук тт 100/5 для установки предусмотрены 3 шт. тт 100/5. Вместо этого предлагаются к установке тт 80/5 в количестве 1 шт. и тт 60/5 в количестве 1 шт.

Указанные в ТЗ приборы учета, по каждому присоединению 0,4 кВ к монтажу не предусмотрены.

Шкафы учета и АИСКУЭ в комплектацию всех трех КТП не включены

*ВОПРОС 3 «О ранжировке предложений»*

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Место в предварительной ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена заявки и иные существенные условия* |
| 1 место | **ООО "РегионАлтТранс" (656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фабричная, д. 2** | Цена: 3 903 500,00 руб. руб. (Цена без НДС) (4 606 130,00 рублей с учетом НДС). Существенные условия: Срок поставки: до 30.09.2013г. Условия оплаты: 100% оплачивается покупателем в течение 20 банковских дней после поставки товара по товарной накладной и на основании счет-фактуры. Гарантийный срок: 5 лет. Предложение действительно: до 01.10.2013г. |
| 2 место | **ОАО "АЛТТРАНС" (656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт,28)** | 6 500 000,00 руб. (Цена без НДС). (7 670 000,00 рублей с учетом НДС).  Существенные условия: Срок поставки: до 30.09.2013г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. Гарантийный срок: на оборудование 60 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента продажи. Предложение действительно: до 30.08.2013г. |

*ВОПРОС 4 «Выбор победителя»*

ОТМЕТИЛИ:

На основании вышеприведенной ранжировки предложений предлагается признать Победителем Участника, занявшего первое место, а именно: **ООО "РегионАлтТранс" (656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фабричная, д. 2-О)** (Производитель: ***ОАО «АЛТТРАНС»***), предложение на поставку продукции: **«*Комплектные трансформаторные подстанции»*** для нужд филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», на следующих условиях:

Цена: 3 903 500,00 руб. руб. (Цена без НДС) (4 606 130,00 рублей с учетом НДС). Существенные условия: Срок поставки: до 30.09.2013г. Условия оплаты: 100% оплачивается покупателем в течение 20 банковских дней после поставки товара по товарной накладной и на основании счет-фактуры. Гарантийный срок: 5 лет. Предложение действительно: до 01.10.2013г.

**РЕШИЛИ:**

1. Признать предложения **ОАО "АЛТТРАНС" (656064, Алтайский край, г. Барнаул**, **Павловский тракт,28), ООО "РегионАлтТранс" (656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фабричная, д. 2-О)** соответствующими условиям закупки.

2. Предложения ***ООО "ЭТК Энерготранс" (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8), ООО "ПКС" (680029, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 7 "А", кв. 127)* отклонить** от дальнейшего рассмотрения.

3. Утвердить ранжировку предложений:

1 место: **ООО "РегионАлтТранс";**

2 место: **ОАО "АЛТТРАНС"*.***

4. Признать Победителем **ООО "РегионАлтТранс" (656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фабричная, д. 2-О)** (Производитель: ***ОАО «АЛТТРАНС»***), предложение на поставку продукции: **«*Комплектные трансформаторные подстанции»*** для нужд филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», на следующих условиях:

Цена: 3 903 500,00 руб. руб. (Цена без НДС) (4 606 130,00 рублей с учетом НДС). Существенные условия: Срок поставки: до 30.09.2013г. Условия оплаты: 100% оплачивается покупателем в течение 20 банковских дней после поставки товара по товарной накладной и на основании счет-фактуры. Гарантийный срок: 5 лет. Предложение действительно: до 01.10.2013г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Моторина О.А.*** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2013 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Технический секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Терёшкина Г.М.***  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2013 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |