## "УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ФАО ХЭС

______п/п_______ В.Ф. Ожегин

## " _____ "  _________ 2013 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА  ЗАКУПКУ РЕТ-ТН: блок трёхфазного преобразователя напряжения

1. Наименование устройства:  Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН.

2.Назначение:РЕТ-ТН Предназначен для преобразования  трехфазного напряжения для расширения функциональных возможностей испытательного комплекса РЕТОМ-61, .

3.    Количество:

Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН- 1 шт.

4. Технические характеристики РЕТ-ТН:

Блок должен позволять:

- масштабировать трехфазную систему напряжений на выходе прибора РЕТОМ-61 с коэффициентами трансформации 0.1, 1, , 5;

-производить проверку счетчиков электроэнергии с напряжением 380 В;

- производить проверку большого класса реле переменного напряжения 380 В в распределительных электрических сетях;

- производить проверку устройств блокировки при неисправностях в цепях переменного напряжения путем одновременной подачи напряжений звезды и разомкнутого треугольника;

- производить полноценную проверку устройств релейной защиты по цепям напряжения при воспроизведении зарегистрированных аварийных процессов в формате COMTRADE.

Технические характеристики:

| Параметр | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Входное напряжение на каждой фазе, В, не более | 120 |  |  |
| Выходное напряжение на каждой фазе, В, не более | 600 |  |  |
| Максимальная выходная мощность каждой фазы, ВА, не менее | 60 |  |  |
| Выходное напряжение холостого хода при соответствующем К, В | Uвх(К-0,05)±0,5% |  |  |
| Коэффициенты передачи напряжения | 1 | √3 | 5 |
| Номинальный ток нагрузки , А | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| Максимальный ток нагрузки , А, не более | 1,2 | 0,7 | 0,3 |
| Коэффициент жесткости нагрузочной характеристики блока , В/А, не более | 12 | 30 | 200 |
| Выходное напряжение разомкнутого треугольника при симметричном входном трехфазном напряжении, %, не более | 2 | 2 | - |
| Номинальная частота, Гц | 50±1 |  |  |
| Диапазон частот, Гц | 45 ... 185 |  |  |
| Погрешность передачи фазы | 1 | 1 | 2,5 |
| Электрическое сопротивление изоляции между: входными и выходными цепями, МОм, не менее входными и выходными цепями и корпусом, МОм, не менее | 20 20 |  |  |
| Электрическая прочность изоляции между: - входными и выходными цепями, кВ, не менее выходными цепями, кВ, не менее - входными и выходными цепями и корпусом, кВ, не менее | 5 1,5 5 |  |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | 340х265х110 |  |  |
| Масса, кг, не более | 9 |  |  |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | -20...+50 |  |  |
| Влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |  |  |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | 0I |  |  |
| Группа условий эксплуатации | М23 |  |  |

5. Технические требования поставляемому товару

РЕТ-ТН должен соответствовать техническим условиям ТУ заводов изготовителей.

РЕТ-ТН  должен быть внесён в Госреестр средств измерений.

-Наличие сертификата, соответствие маркировки оборудования, поставка нового (не бывшего в употреблении) товара, качество поставляемого товара должны соответствовать действующим правилам и нормам.

-Наличие паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки на русском языке.

6. Гарантии качества, обязательства по качеству:

Гарантийный срок  на приборы диагностики электрооборудования должен быть в соответствии с гарантиями завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня поставки.

7. Дополнительные и специальные требования:

РЕТ-ТН должен иметь непросроченные свидетельства о первичной поверке.

8. Требования заводских испытаний:

Приборы диагностики электрооборудования должны иметь свидетельство о первичной поверке.

9. Грузополучатель:   Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

Упаковка и хранение в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации.

При доставке товар должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и брызг воды, загрязнений, вибрации и ударов. 11. Окончательная приемка: Приемка товара осуществляется на складе Покупателя.

10. Доставка: Станция назначения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД

Код станции 960103

Код предприятия 9531

ОКПО 98097847

Почтовый адрес:681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре,

ул.Аллея Труда 16 корп.2.

11. Срок поставки  - 4 квартал 2013 г.

12. Контактная информация:

Начальник СРЗА  СП «СЭС» филиала ОАО «ДРСК» -  «Хабаровские ЭС» Попов Денис Викторович, тел. (42-17) 54-10-67, rza1@ses.khab.drsk.ru

Начальник СРЗА СП СЭС                         п/п                            Попов Д.В