Приложение 1.

от начальника  РЭС-3 Каракуца Н.Н.

Дата   29.01.2013_ (поручения о подготовке акта обследования)

Дата  29.01.2013_ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель:  Бакиров Рустам Абдужаббирович,  телефон: 89510187755 (Ефименко М.П.)

2. Наименование объекта: строй площадка станции технического обслуживания

Фактический объект: строй площадка станции технического обслуживания

| 3. Адрес объекта: с. Чугуевка, примерно в 100 метрах по направлению на север от ориентира-жилой дом, расположенного за пределами участка по ул.50. лет Октября, д.1 «д». 4. Заявленная мощность (кВт): 15 5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3 7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: нет 8. Предполагаемая точка присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС-220/110/35/10 кВ «Чугуевка» ВЛ-10 кВ Ф-0 «ИТК-31» ТП-160 кВА № 3083 «ПМК-33» РУ-0,4 кВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 200 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  | ВЛ | 230 |  |
|  |  |  |  | КЛ | - |  |
| 1.2. |  | Установка опор (шт.) +; ж/б. | одностоечная |  | 4 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 4 |
| 1.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ | СИП-2 3*35+1*50 |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Главный рубильник 0,4 кВ |  |  | РБ-34 400А |  | 1 |
| 2.2. | Автоматический выключатель 0,4 кВ |  |  | ВА 88-100 100А |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:  Для подключения объекта необходимо строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-3083 «ПМК-33» до границы земельного участка заявителя (протяженность 230 м)  с установкой 4 одностоечных ж/б опор и 4 одностоечных ж/б опор с укосами.

Начальник Чугуевского РЭС  ________________   Каракуца Н.Н.

«29» января 2013 г.