Приложение №2

Директору СП ЗЭС

Авилову Ю.С.

от гл. инженера Спасского  РЭС

Морозова М.П.

Дата 20.02.2013 г (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

1.1 Заявитель:  Жуков Сергей Николаевич телефон: 89244271228

Спасский район с. Чкаловка ул. Верченко  д. 12 кв.2

1.2  Наименование объекта: жилой дом

1.3 Адрес объекта:  Спасский район, с. Чкаловка ул. Верченко  д. 12 кв.2

1.4 Заявленная мощность (кВт):  15

1.5 Заявленный класс напряжения (кВ): _0,4кВ

  - Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

1.7 Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:

| 1.8 Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС- 35/10 кВ «Чкаловка»_, №ф-13 10 кВ «Чкаловка 2», КТП № 3368 «Быт», № ф. 0,4 кВ, ф-4 Быт_№ опоры 45. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.9 МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 25 метров. |  |  |

2.1 Заявитель: Нагаев Александр Гарифович телефон: 89146638085, 75-2-50

Спасский район с. Чкаловка ул. Верченко  д. 15 кв.2

2.2 Наименование объекта: жилой дом

2.3 Адрес объекта:  Спасский район, с. Чкаловка ул. Верченко  д. 15 кв.2

2.4 Заявленная мощность (кВт):  15

2.5 Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4кВ

2.6 Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

2.7   Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:

| 2.8 Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС- 35/10 кВ «Чкаловка», №ф-13 10 кВ «Чкаловка 2», КТП № 3368 «Быт», № ф. 0,4 кВ, ф-4 Быт_№ опоры 35. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.9 МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ____25______ метров. |  |  |

3.1 Заявитель: Ни Светлана Робертовна телефон: 89242663977, 75-5-25

Спасский район с. Чкаловка ул. Верченко  д. 19 кв.1

3.2  Наименование объекта: жилой дом

3.3 Адрес объекта: Спасский район, с. Чкаловка ул. Верченко  д. 19 кв.1

3.4. Заявленная мощность (кВт):  15

3.5 Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4кВ

  - Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

3.7Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:

| 3.8 Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС- 35/10 кВ «Чкаловка»_, №ф-13 10 кВ «Чкаловка 2», КТП № 3368 «Быт», № ф. 0,4 кВ, ф-4 Быт_№ опоры 32. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.9 МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 25 метров. |  |  |

4. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 480 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор (шт.) *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 10 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  | 1 |
| 1.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 провода |  |  |  |
|  |  |  | м | 4 провода | СИП 2 3*50+1*54,6 |  |  |
| 1.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  | автоматический выключатель ВА-160A |  | 1шт |

5. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

6. Примечания: Необходимо  выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ отдельным фидером, СИП 2 3*50+1*54,6,  протяженностью 480 м от КТП 3368 «Быт» до границ участков заявителей. По опорам №1-3 через существующие опоры №44,43,32Ф-3 «Быт»  КТП 3368 «Быт»» совместной подвеской, с установкой 10 ж/б промежуточных опор. В КТП 3368 установить авт. выключатель 160А на проектируемый фидер – Ф-4 «Быт». На опоре №3 Ф-3 «Быт»  КТП 3368 «Быт»» установить укос.

Главный инженер СРЭС                                                                   Морозов М.П.

Должность                                               Подпись                                                     ФИО

«___»  __________201_ г.