от начальника Чугуевского  РЭС

Каракуца Н.Н.

Дата: 25.04.2013 г.

Дата: 06.05.2013 г.

Акт обследования

1. Заявитель:  Кузнецова Зайтуня,  телефон: нет

2. Наименование объекта: жилой дом.

Фактический объект: жилой дом.

3. Адрес объекта: с. В. Бреевка, ул. Северная, 9 кв.1

4. Заявленная мощность (кВт): 7 кВт.

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

| Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 8 кВт, 3 кат., 0,22 кВ. 7. Предполагаемая точка присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Точка присоединения: опора №14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Садовая» КТПА-250 кВА №3146 «Зерноток» ВЛ-10 кВ Ф-7 «Бреевка» ПС-35/10 кВ «Бреевка» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 300 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 330 |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 8 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
| 2.3. | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  |  |  |  |
|  |  | + | 4 провода |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: необходимо построить участок ВЛ-0,4 кВ (протяженность 330 метров) проводом СИП, от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Садовая»  КТПА-250 кВА № 3146  «Зерноток», с установкой 8 одностоечных, 2 одностоечные с укосом ж/б опор.

______________________________________________________________________

Начальник Чугуевского РЭС               ________________                          Каракуца Н.Н.

Должность                                               Подпись                                                  ФИО

«____» _______ 2013 г.