Приложение №1

Директору СП ЗЭС

Авилову Ю.С.

от гл. инженера__Спасского_ РЭС

Морозова М.П.

Дата 25.11.2012 (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель_Костыря Галина Михайловна_ телефон: __89244322412

Спасский район с. Новосельское ул. Новосельская 13/1

2. Наименование объекта: жилой дом

3. Адрес объекта: Спасский район, с. Новосельское ул. Нагорная 25-2

4. Заявленная мощность (кВт):  15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС35/10 кВ «Новосельская», Ф-10кВ №3 «Новосельское», КТП № 3049 «Быт» ВЛ-0,4 кВ Ф-1 «Быт» опора №23. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 20 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 240 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 5 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  |  |  | 960 |
|  |  |  |  | 1 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода | АС-35 |  |  |
| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  | автоматический выключатель ВА-160A |  | 1шт |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Необходимо выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 «Быт» до границ участка заявителя проводом АС-35, протяженностью 240 м.

Главный инженер СРЭС                                              Морозов М.П.

Должность                                               Подпись                                                  ФИО

«25» 11  2013 г.