- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал  «Приморские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080.  тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по развитию и инвестициям _____________________В.А.Скаредин | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети ” _________________С.Н.Корчемагин «___» ______________ 2013 г. |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по ПР и ТП _____________________А.С.Боровский |  |
| Начальник СТЭ _____________________Е.В.Голубков |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт.

Чугуевский район, с. Чугуевка

1. Основание для выполнения работ:

Договор на технологическое присоединение к электрической сети:

  - Приморский край, Чугуевский р-н, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября:

    - № 13-242с от 29.01.2013г. (Бакиров Р.А., примерно в 100 метрах по направлению на север от ориентира - жилой дом, расположенный за пределами участка по ул. 50 лет Октября, 1Д), 380 В, 15 кВт.

2. Объем  выполняемых работ:

2.1. Строительно-монтажные работы в следующем объеме:

2.1.1. Приморский край, Чугуевский р-н, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября: 2.1.1.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН- 3083 «ПМК-33» до границы участка заявителя, протяженностью 230 м (в интересах заявителя, указанного в п. 1.1.1), в соответствии с Приложением 1. 2.1.2. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного в соответствии с п.2.2. проекта. 2.2. Разработка проектно-сметной документации в следующем объеме: 2.2.1. Выезд совместно с начальником (мастером) района электрических сетей филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на объект для сбора исходных данных, в объеме необходимом для выполнения топографических и проектно-изыскательских работ; 2.2.2. Получение топографической съемки земельного участка масштаба 1:500 в отделе архитектуры соответствующего муниципального района, а при отсутствии - выполнение съёмки предполагаемого места строительства объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения заявителя; 2.2.3. Получение кадастровой выписки разделов В1-В6; 2.2.4. На основании полученных данных и с учётом охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), определить и нанести предполагаемый коридор ЛЭП и места установки ТП на топографическую съемку. 2.2.5. Согласовать в письменном виде топографическую съемку с нанесенными коридорами ЛЭП и местами установки ТП в органах местного самоуправления; 2.2.6. Нанесение на топографическую съемку схемы расстановки опор с учетом кадастрового деления соответствующего муниципального образования; 2.2.7. Согласовать разработанный проект в территориальном управлении Ростехнадзора, в случае строительства (реконструкции) ТП установленной мощностью свыше 150 кВА. 2.2.8. Разработанные проекты согласовать в структурном подразделении «Приморские северные электрические сети» и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС» (в электронном виде и на бумажном носителе). 2.2.9. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК». 2.2.10. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно - индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации». 2.2.11. Стоимость работ по реконструкции существующих электросетевых объектов и работ по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах. 2.2.12. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. 3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту: 3.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87) 3.2. ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации. 3.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. 3.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания); 3.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК». 3.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 3.7. Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК». 3.8. Другая, действующая на момент разработки проектной документации, нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним. 4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ (уточняются проектом): 4.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком. 4.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия. 5. Требования к выполнению работ: 5.1. Строительство выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ). 5.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком. Допуск к выполнению работ осуществляется после согласования с Заказчиком проектно-сметной документации. 5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 5.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным нормам и правилам, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ. 5.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 12. 5.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ. 6. Приемка выполненных работ: 6.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 6.2. Подрядчик письменно, и по телефону, не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. 6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. 6.4. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». 6.5. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам». 6.6. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию. Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов. 6.7. Работы по реконструкции существующих электросетевых объектов и работы по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательские работы оформляются отдельными актами выполненных работ. 7. Сроки выполнения работ: Начало работ – с момента заключения договора. Окончание работ – в течение 3 месяцев с момента заключения договора подряда. 8. Гарантии исполнителя: Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки. 9. Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 10. Контактные лица и телефоны: -Каракуца Н.Н. - начальник Чугуевского района СП ПСЭС., с. Чугуевка, ул. Рабочая, 8, тел.8(42372) 2-15-85; -Баладин С.И.– директор СП «Приморские Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС», в п. Горнореченский, ул. Советская, 11, тел. 8(42375) 9-70-92. Директор СП ПСЭС С.И. Баладин С.И. Баладин