от начальника  РЭС-3 Каракуца Н.Н.

Дата   19.03.2013_ (поручения о подготовке акта обследования)

Дата   21.03.2013_ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель:  Швец Ольга Анатольевна,    телефон:  89020555241

2. Наименование объекта: жилой дом

Фактический объект: жилой дом

3. Адрес объекта: с. Чугуевка, ул. Кубанская, 27 кв.2

| 4. Заявленная мощность (кВт): 15 5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3 7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 5 кВт 8. Предполагаемая точка присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС-220/110/35/10 кВ «Чугуевка» ВЛ-10 кВ Ф-10 «ПМК-2», КТПН-250 кВА № 3156 «Береговая» РУ-0,4 кВ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 350 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 460 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.) +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 10 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 5 |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | - |
|  |  |  |  | 1 укос |  | - |
| 1.3. | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3*50+1*54,6 |  | 480 |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | + | 4 провода |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для подключения объекта необходимо построить участок ВЛ-0,4 кВ (протяженность 460 м) от РУ-0,4 кВ КТПН-3156 «Береговая»  до границы земельного участка заявителя, с установкой 10 одностоечных ж/б опор и 5 ж/б опор с укосом. Провод СИП-2. С установкой АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТПН-3156 «Береговая».

Начальник Чугуевского РЭС  ________________   Каракуца Н.Н.

«          »   ____________ 2013 г.