от главного инженера Чугуевского  РЭС Лукеча И.Ю.

Дата: 12.04.2013 г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата: 26.04.2013 г.  (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель:  ГБУ «Хозяйственное управление администрации края»  телефон: 84232205094

2. Наименование объекта: офисное помещение

Фактический объект: офисное помещение

3. Адрес объекта: с. Чугуевка,  ул. 50 лет Октября, 161

4. Заявленная мощность (кВт): 14,8

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,38

| 6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3 7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: нет 8. Предполагаемая точка присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Точка присоединения: ВРУ-0,4 кВ КТПН-400 кВА № 3077 «Долинный» ВЛ-10 кВ Ф-11 «Поселок» от ПС-220/110/35/10 кВ «Чугуевка». |  |
| --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 280 метров. |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 280 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.) +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 7 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | - |
|  |  |  |  | 1 укос |  | - |
| 1.3. | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3*50+1*54,6 |  |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | + | 4 провода |  |  |  |

| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) | ВА 88-32 3Р-0,4 кВ 100А | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

Необходимо построить ВЛ-0,4 кВ (протяженность 280 м) от КТПН-3077 «Долинный» до границ участка заявителя по ул. 50 лет Октября,161, с установкой 7 одностоечных  и 2 ж/б опор с укосом.

Установить АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТПН-3077 «Долинный».

Главный инженер Чугуевского РЭС         ________________            Лукеча И.Ю.

«____» _______ 2013 г.