Приложение №3

Директору СП ЗЭС

Авилову Ю.С.

от гл. инженера__Спасского_ РЭС

Морозова М.П.

Дата 20.11.2013 (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель_Когай Анжела Тхягукоевна_ телефон: __89242347212

Спасский район с. Чкаловка ул Терешкевича д120 кв1

2. Наименование объекта: жилой дом

3. Адрес объекта: Спасский район, с. Чкаловка ул Терешкевича д120 кв1

4. Заявленная мощность (кВт):  15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 5

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС35/10 кВ «Чкаловка» Ф-10 кВ №13«Чкаловка2» КТП № 3315 «2 отделение» опора №43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 18 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 320 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор (шт.) 6; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 6 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  |  |  | 1280 |
|  |  |  |  | 1 провода |  |  |  |
|  |  |  | 320 | 4 провода | АС-35 |  |  |
| 1.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ (шт) |  |  |  |  |  | 6 |
| 2.2. | Демондаж провода ВЛ-0,4 кВ (пролеты) |  |  |  | А-16 |  | 8 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Необходима подвеска провода АС-35 в пролетах опор №4-43, с заменой дефектных деревянных опор на ж/б (в пролетах опор 4-45 провод сечением А-16, отсутствует фазный провод).

Гл. Инженер СРЭС                                                       Морозов М.П.

Должность                                               Подпись                                                  ФИО

«20»  11  2013 г.