«Утверждаю»

ДиректорСП ПЮЭС

Е.В.Беспалов.

"_____" ________________ 2013 г.

Дата _________ (поручения о подготовке акта обследования)

Дата   26.06.2013г. (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

1. Заявители: Гуцалюк Татьяна Владимировна Телефоны: 89025576373

2. Наименование объекта: магазин

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта:  Приморский край. с.Кневичи, ул.Вторая 66а

4. Заявленная мощность (кВт): 40

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения  КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-« Касатка», ВЛ. 6 кВ  Ф« 7 », оп.№17

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 10 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 10 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | АС-50 | 35 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП 63 | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ 63 | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: В связи с тем что в с.Кневичи, в районе строительства проектируемого магазина  ВЛ 0,4 кВ Ф1 КТП 5007 находится на расстоянии 200м, но строить в 200м линию 0,4 кВ нецелесообразно, т.к. расстояние до КТП 5007 приблизительно будет 900м и поэтому подключение заявителя лучше осуществить от опоры №17 ВЛ 6 кВ Ф7 пс Касатка с установкой СТП 63 кВа

Начальник АРРЭС                                                      _____________  Некрашевич П.В.

Заместитель директора по

производству - главный инженер                            ______________  Карамушкин М.А.