Приложение № 1

Вед. Инженеру ТПр Ткачеву А.Е.

от   Главного инженера ЮРЭС Ландика А.А.

Дата __14.02.13

Акт обследования

1. Заявитель Тарасенко А.А., Конькова Е.А., Полозова Е.П.

телефон:  89242626542, 89510007368, 89244321046

2. Наименование объекта: _жилой дом

Фактический объект: __жилой дом

3. Адрес объекта: _ Приморский край  Уссурийского района с. Глуховка ул. Заречная 2-1, ул. Заречная 2-2, ул. Заречная 5

4. Заявленная мощность (кВт):15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): __0,4________

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): __3_

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 5 кВт, 0,23кВ_

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС 35/6 кВ «Раковка» , Ф-3, 6кВ оп.85 КТПН новая |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 380 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  | 100 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор 4; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | АС-50 |  | 100 |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД 6/400 |  | 1 |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛИ СИП 2-3х50+1х70 |  | 400 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 10 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 4 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | ВЛИ СИП 2-3х50+1х70 |  | 400 |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  |  | КТП 160/6/0,4 |  | 1 |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ-100/6/0,4 |  | 1 |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. деревянные. *; на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Вырубка ОСД |  |  |  |  | 5 |
| 5.5. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |

СТАРАЯ

Новая

Примечание: Выполнить установку КТП 160 кВа с тр-ром 100 кВА строительство ВЛ-6 кВ от оп. 85 Ф-3 до КТП. Выполнить рубку ОСД. Часть опор с № 62-72 имеет загнивание, в связи с чем не имеет возможности подвески дополнительных фазных проводов.

Главный инженер ЮРЭС                  ________________                                     А.А.Ландик

должность	подпись	Ф.И.О.

Приложение 2 к приказу

от 17.01.2012 г № 31"А"

Ведомость контрольного замера

дата "__14__" ______02_____" 20 _13__ г.

ТП №____1052____	от фид.____3____  от  ПС Раковка____

Т1 ____160___ кВА		ПБВ в полож. __5__, всего всего ступеней __5__

Т2 __-__ кВА		ПБВ в полож. ___-___, всего всего ступеней __-_

| Замер №п/п | Наименование присоединения |  | U, В |  |  | I, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-0 | В-0 | С-0 | А | В | С | N |
|  | Ввод 0,4 кВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фидер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ф-2 КТП № 1152 |  | 240 | 220 | 220 | 33 | 85 | 34 | 12 |
| 2 | Заречная 2-1 |  | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заречная 2-2 |  | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заречная 5 |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заречная 3 |  |  |  | 171 |  |  |  |  |
| 6 | Заречная 1 |  |  |  | 171 |  |  |  |  |

Информация о состоянии  фидера, к которому будет осуществлено ТПр (марка, сечение провода, длина фидера (с учётом отпаек), состояние опор): Фидер длиной 2,14 км., провод АС-35 0,68 км, АС-25 0,25 км, АС-16  1,21 км. Опоры деревянные на ж/б пасынках

Используемые приборы: 	1.Клещи электроизмерительные цифровые	К 4570/2Ц

Приложения:

1. Принципиальная схема ТП (утвержденная)

Ф.И.О.

Замер производил: _________________              А.А.Ландик

Подпись

Главный инженер ЮРЭС               ________________                           А.А.Ландик