## Для ЗТП 630 кВА
Опросный лист на панели ЩО 70-1-03
Заказчик: ОАО "ДРСК" для СП ЮЭС филиала "ПЭС"
Объект: Реконструкция сетей г. Партизанска ПРРЭС
Контактное лицо: главный инженер ПРРЭС Подшивалов А. Н. тел. 8 (42365) 25-225
зам. начальника СТЭ Долганин К. М. тел. 8(423)2211-307
Распределительное устройство низкого напряжения |  | тип панели | ЩО70-1А-86 У3 | ЩО70-1А-208 У3 | ЩО70-1А-03 У3
Схема первичных соединений
|  | Назначение панели | Ввод, секционная | линейная | линейная
№ п/п | Наименование, характеристика |  | Комплектация заказчика | Комплектация заказчика | Комплектация заказчика
1 | Род тока |  | переменный | переменный | переменный
| Напряжение, В |  | 380/220 | 380/220 | 380/220
| Номинальный ток сборных шин |  | 1000 | 1000 | 1000
| Частота, Гц |  | 50 | 50 | 50
2 | Вводной коммутационный аппарат
| 2.1. Рубильник РПС, А |  | 1000
2.2. Выключатель автоматического типа ВА, А
2.3. Выключатель-предохранитель типа RВK (до 630А)
3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ
3.1. Авт.выключатели серии ВА-99 с номинальным током (до 10 шт)
3.2. Рубильники РПС с номинальным током (до 5 шт)
РПС-1 (100А)
|  | РПС-2 (250А) |  | 4 | 2
РПС-3 (160А)
|  | РПС-4 (400А) |  | 4 | 2
4 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет)
| 4.2. Электронный |  | РиМ - 489.03 | * | *
5 | Приборы контроля
| Вольтметр |  | 500/5
| Амперметры |  | 1000/5 | 4шт -200/5 А; 4шт-400/5 | 2шт -200/5 А; 2шт-400/5
6 | Исполнение выводов НН |  | шинные | шинные | шинные
7 | Высота панели, мм |  | 2200 | 2200 | 2200
8 | Глубина панели, мм |  | 600 | 600 | 600
9 | Ширина по фасаду, мм |  | 800 | 1000 | 800
10 | Электродинамическая стойкость сборных шин и отпаек от них, кА |  | 50 | 50 | 50
11 | Степень защиты с фасада по ГОСТ 14254-80 |  | IP20 | IP20 | IP20
12 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  | У3 | У3 | У3
13 | Трансформатор тока ТТ (1шт. на фазу), класс точности не менее 0,5S |  | 1000/5 | 12шт. - 200/5; 12 шт. - 400/5 | 6шт. - 200/5; 6 шт. - 400/5
14 | Количество ЩО-70 в заказе, шт |  | 9 | 8 | 25
Примечание: Распределительный щит комплектуется внутренними замками на дверцы
* На отходящих фидерах предусмотреть место на лицевой панели ЩО-70 место под установку счетчиков
Рубильники должны иметь ограждение согласно п.4.1.10 ПУЭ изд.7
Распределительный щит комплектуется торцевыми панелями
ТТ предусмотреть с межповерочным сроком 8 лет.
Количество торцевых панелей должно быть не менее 32 шт. (по 4 торцевых панели на каждую ЗТП)
Тип шинного моста применить - ШМР-3
Главный инженер ПРРЭС А. Н. Подшивалов
И. о. зам. главного инженера по ЭиР В. А. Харченко
Начальник СУиККЭ А. В. Кудакаев
Зам. начальника СТЭ К. М. Долганин

## Для ЗТП 400 кВА
Опросный лист на панели ЩО 70-1-03
Заказчик: ОАО "ДРСК" для СП ЮЭС филиала "ПЭС"
Объект: Реконструкция сетей г. Партизанска ПРРЭС
Контактное лицо: главный инженер ПРРЭС Подшивалов А. Н. тел. 8 (42365) 25-225
зам. начальника СТЭ Долганин К. М. тел. 8(423)2211-307
Распределительное устройство низкого напряжения |  | тип панели | ЩО70-1А-86 У3 | ЩО70-1А-208 У3 | ЩО70-1А-03 У3
Схема первичных соединений
|  | Назначение панели | Ввод, секционная | линейная | линейная
№ п/п | Наименование, характеристика |  | Комплектация заказчика | Комплектация заказчика | Комплектация заказчика
1 | Род тока |  | переменный | переменный | переменный
| Напряжение, В |  | 380/220 | 380/220 | 380/220
| Номинальный ток сборных шин |  | 1000 | 1000 | 1000
| Частота, Гц |  | 50 | 50 | 50
2 | Вводной коммутационный аппарат
| 2.1. Рубильник РПС, А |  | 1000
2.2. Выключатель автоматического типа ВА, А
2.3. Выключатель-предохранитель типа RВK (до 630А)
3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ
3.1. Авт.выключатели серии ВА-99 с номинальным током (до 10 шт)
3.2. Рубильники РПС с номинальным током (до 5 шт)
РПС-1 (100А)
|  | РПС-2 (250А) |  | 4 | 2
РПС-3 (160А)
|  | РПС-4 (400А) |  | 4 | 2
4 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет)
| 4.2. Электронный |  | РиМ - 489.03 | * | *
5 | Приборы контроля
| Вольтметр |  | 500/5
| Амперметры |  | 600/5 | 4шт -200/5 А; 4шт-400/5 | 2шт -200/5 А; 2шт-400/5
6 | Исполнение выводов НН |  | шинные | шинные | шинные
7 | Высота панели, мм |  | 2200 | 2200 | 2200
8 | Глубина панели, мм |  | 600 | 600 | 600
9 | Ширина по фасаду, мм |  | 800 | 1200 (не более) | 800
10 | Электродинамическая стойкость сборных шин и отпаек от них, кА |  | 50 | 50 | 50
11 | Степень защиты с фасада по ГОСТ 14254-80 |  | IP20 | IP20 | IP20
12 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  | У3 | У3 | У3
13 | Трансформатор тока ТТ (1шт. на фазу), класс точности не менее 0,5S |  | 600/5 | 12шт. - 200/5; 12 шт. - 400/5 | 6шт. - 200/5; 6 шт. - 400/5
14 | Количество ЩО-70 в заказе, шт |  | 9 | 8 | 25
Примечание: Распределительный щит комплектуется внутренними замками на дверцы
* На отходящих фидерах предусмотреть место на лицевой панели ЩО-70 место под установку счетчиков
Рубильники должны иметь ограждение согласно п.4.1.10 ПУЭ изд.7
Распределительный щит комплектуется торцевыми панелями
ТТ предусмотреть с межповерочным сроком 8 лет.
Главный инженер ПРРЭС А. Н. Подшивалов
И. о. зам. главного инженера по ЭиР В. А. Харченко
Начальник СУиККЭ А. В. Кудакаев
Зам. начальника СТЭ К. М. Долганин