Заявка на проведение закупки № 02-01-07-130  от 24.09.2013  г.

№ 538.1 Согласно  разделу 2.2.2 «Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции» ГКПЗ 2013г.

(лот № 4 пл. стоимость-1703 т. руб. без НДС)

Комплектные трансформаторные подстанции

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 3 квартал  2013 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Критерии оценки заявки  Поставщика,  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

1.4. Ремонт ВЛ-10/0,4 кВ с. Жарикова

1.5. Ремонт ВЛ-10/0,4 кВ с. Муравьевка

1.6. Ремонт ВЛ-10/0,4 кВ г. Белогорск

2. Техническое задание

. Техническое задание и опросные листы на 19 листах.

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 3.

- Зам. начальника департамента МТО

начальник ОМТС                                                                                     О.П. Машкина

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

1. Техническое задание на  поставку комплектных трансформаторных подстанций

1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ № 1, приложению № 1 к ОЛ № 1 ТЗ № 1) | КТП-ТВ-160/10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | шт. | 1 | Ст. назначения Благовещенск, Заб. ж.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ № 2, приложению № 1 к ОЛ № 2 ТЗ № 1) | КТП-ТВ-250/10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | шт. | 1 |  |
| 3 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ № 1, приложениям № 1, № 2 к ОЛ № 1 ТЗ № 2) | КТП-ТВ-400/10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | шт. | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 3 |  |

- 2. Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

- 2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2  Срок поставки оборудования на склад Заказчика – до 30 ноября 2013 года.

2.3. Оплата за поставленное оборудование осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента получения оборудования на склад грузополучателя- до  30.12.2013 г.

3.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1. Предлагаемое оборудование должно соответствовать опросным листам (Приложения 1 к ТЗ № 1, № 2, № 3) и «Общим требованиям к КТП» (Приложение № 2).

3.2. Оборудование должно быть новым, не ранее  4 квартала  2013 г. выпуска и ранее не используемым.

3.3. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений не менее 10-ти лет.

3.4. В КТП должны быть:

- двери  выполнены  из металла толщиной не менее 2 мм;

- применены механизмы 3(трех) точечной системы запирания дверей;

- внутренние замками -  повышенного уровня секретности.

3.5. Окраску всех узлов и деталей КТП выполнить методом порошковой полимеризации.

3.6. Предоставить техническое описание КТП и трансформатора.

3.7. КТП и ТМГ должны иметь действующие сертификаты или декларации соответствия ГОСТу, ТУ российского образца, которые предоставляются к конкурсной документации.

3.8.  Гарантия на конструктив КТП и всё поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

И.о. Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                 А.В. Бичевин

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                                            С.А. Коржов

Начальник службы технической эксплуатации                                                 А.В. Бичевин

Начальник отдела учета электроэнергии                                                           С.А.  Тимченко

Крючкова Т.Ю..

Тел./ Факс:397-343,

Е-mail: mto9@drsk.ru

Приложение № 2

Общие требования к КТП

| № п/п | Характеристики оборудования | Требуемые | Предлагаемые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80. | да |  |
| 2 | Столбовые трансформаторные подстанции (СТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.36(и) ("Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25-63кВА столбового типа"). | да |  |
| 3 | Мачтовые трансформаторные подстанции (КМТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.07(и) ("Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25 до 250кВА мачтового типа"). | да |  |
| 4 | Материал корпуса КТП должен быть выполнен из горячекатаной или оцинкованной стали. | горячекатаная сталь, оцинкованная сталь. |  |
| 5 | Корпус КТП должен быть покрыт грунтовкой и окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями. | * |  |
| 6 | В СТП и КМТП провода между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты в должны быть выполнены, в зависимости от сечения проводом | СИП2, СИП 4 |  |
| 7 | Отходящие от автоматических выключателей проводники до низковольтной приемной траверсы КТП | СИП2, СИП4 |  |
| 8 | Провод в месте прохождения сквозь корпус КТП на низковольтную приемную траверсу КТП необходимо защитить от повреждений. | требуется указать способ защиты |  |
| 9 | В КТП типа «киоск» между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать только жесткую ошиновку | медные шины, алюминиевые шины |  |
| 10 | В КТП должна быть реализована токовая защита нулевой последовательности от однофазных коротких замыканий на землю в сети НН 0,4 кВ (п. 3.2.66. ПУЭ 7-издание). | да |  |
| 11 | В КТП установить ОПН-10 кВ и ОПН-0,4 кВ. | да |  |
| 12 | Крепежные изделия для установки силового трансформатора должны быть унифицированы и подходить без переделки для любого устанавливаемого силового трансформатора, который допускается к установке в КТП. | да |  |
| 13 | Аппарат для управления сетью наружного освещения должен быть защищен от осадков и источников постороннего света и иметь выдержку времени. | фотореле |  |
| 14 | Петли в конструкции дверей КТП. | внутренние петли |  |
| 15 | Для запирания дверей КТП применить | Запирающие 3-х точечные устройства и замки повышенной секретности |  |
| 16 | Оснастить необходимыми блокировками, (блокирующими замками) препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении согласно ПТЭ РФ п.5.4.10, узлы КТП : - привод главных ножей выключателя нагрузки с главным рубильником 0,4 кВ; - привод заземляющих ножей выключателя нагрузки с дверцами отсека ВН (при наличии) и дверцами трансформаторного отсека. | да |  |
| 17 | КТП необходимо комплектовать разъединителями типа, в которых контакт подвижной колонки соединен с контактным выводом посредством гибкой связи (рекомендуемый производитель ООО УК «Электрощит»-Самара»). | РЛНД(З)-10 |  |
| 18 | В КТП типа «киоск» в которых по типовому проекту коммутационный аппарат со стороны 10 кВ устанавливается внутри КТП в ячейках типа КСО, в отсеке ВН, необходимо вместо разъединителей устанавливать выключатели нагрузки | ВНА(П)-10. |  |
| 19 | Силовые трансформаторы | ТМГ или ТСЗ (ТС) |  |
| 20 | В случае если, в опросных листах при заказе КТП не будет прописан ток уставки срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей 0,4 кВ, по умолчанию в КТП должны устанавливаться автоматические выключатели 0,4 кВ с током уставки срабатывания электромагнитных расцепителей равным (п. 7.3.139 ПУЭ 7-издание): |  |  |
| 20.1 | для КТП предназначенных для установки в городской черте не более 4-х номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 4 *Iн; | да |  |
| 20.2 | для КТП предназначенных к установки в сельской местности не более 7-ми номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 7 *Iн; | да |  |
| 21 | В КТП типа «киоск» в трансформаторном отсеке предусмотреть достаточное количество вентиляционных отверстий защищенных от пыли и осадков. | да |  |
| 22 | В КТП типа «киоск» в трансформаторном отсеке должны быть отверстия с двух сторон КТП для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора. | да |  |
| 23 | при использовании ячеек типа КСО, телемеханики и т.п. необходимо предусмотреть обогрев. | да |  |
| 24 | Автоматические выключатели НН необходимо применять с регулируемым расцепителем для защиты от тока перегрузки и тока короткого замыкания. | да |  |
| 25 | Расположение автоматических выключателей - 0,4 кВ горизонтальное | да |  |
| 26 | Места крепления высоковольтных вводов исполнить с наплывом от общей поверхности корпуса ТП не менее 20 мм. | да |  |
| 27 | Климатическое исполнение ТП УХЛ 1 | да |  |
| 28 | Климатическое исполнение трансформаторов УХЛ 1 | да |  |
| 29 | Степень защиты ТП IP - не ниже | IP34 |  |
| 30 | Воздушный ввод ВН и выход НН | В отдельных коробах, исключающих проникновение влаги вовнутрь с возможным доступом для замены изоляторов и шин. |  |
| 31 | Предусмотреть установку трансформаторов тока на вводах и на всех отходящих фидерах с номиналами, соответствующими номиналам защитных устройств. Выполнить проверку по условиям, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение принять в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки | да |  |
| 32 | Устанавливаемые на ТП ТТ должны соответствовать следующим требованиям: |  |  |
| 32.1 | Класс точности ТТ – 0,5S; тип ТШП-0,66, ТОП-0,66 указать мощность вторичной обмотки. (производства Свердловский трансформатор или Электрощит). | ТШП-0,66-ХХХ/5-0,5S/5ВА |  |
| 32.2 | Соответствие требуемой чувствительности при минимальной и максимальной нагрузке присоединения (п.1.5.17 ПУЭ). | да |  |
| 32.3 | Соответствие нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (ГОСТ 7746-2001). | да |  |
| Установка приборов учета электроэнергии _____ (Да /Нет) |  |  |  |
| 33 | Тип счетчиков согласовать с СП (счетчики должны иметь возможность интеграции в существующую АИИС КУЭ соответствующей ТП); | Указать марку счетчика с полным индексным наименованием |  |
| Установка приборов учета электроэнергии _____ (Да /Нет) |  |  |  |
| 34 | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф или панель(внутреннее исполнение) для приборов учета и оборудования АИИС КУЭ размером 1000х800х300. | да |  |
| 34.1 | В шкафу или панели(внутреннее исполнение), для подключения счетчиков предусмотреть испытательную коробку в соответствии с ПУЭ п.1.5.23. (Количество испытательных клемников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП.) | да |  |
| 35 | Для столбовых и мачтовых ТП предусмотреть установку антивандальных шкафов учета соответствующего климатического исполнения, с защитой не меньше IP54 и размером в соответствии с устанавливаемым в него оборудованием. Шкафы учета должны закрываться на ригельный замок под единый мастер-ключ. ШУ должен быть заземлен. |  |  |
| 36 | Для КТП счетчики, устанавливаемые внутри должны размещаться на специальной панели учета и иметь свободный доступ к считыванию показаний и обслуживанию. |  |  |
| 37 | Проложить вторичные цепи до испытательных коробок Лимг, длинною не более 10м и площадью сечения S, не менее 2,5мм (квадратных) |  |  |
| 38 | В шкафах (отсеках) учета установить обогреватель с терморегулятором (марка и тип - согласно опросным листам). И подключить к собственным нуждам ТП. |  |  |
| * | необходимо предоставить расширенные предложения поставщика по способу исполнения и применяемым материалам, аппаратам и конструкциям |  |  |