|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

05.11.2013г.  № 02-01-07-

Техническое задание на закупку аккумуляторных батарей

для ФАО «»Хабаровские эл. сети».

Поставка аккумуляторных батарей в комплекте со стеллажами и зарядно-выпрямительными устройствами для ПС 110/35/6 кВ «Лермонтовка», «ЮМР» и ПС 110/10 кВ Солнечная», «Кедровая» для ФАО «Хабаровские  эл. сети»:

1. Требования к продукции и поставке:

| № | Наименование | Требования | Ед. | ### Кол-во | ### Срок поставки | ### Станция получения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аккумуляторная батарея | Типа Power Safe 2V275 в комплектации согласно технического задания и опросного листа | шт | 2 | до 30 июня 2014г. | ст. Хабаровск-2, ДВ. Ж/Д. |
| 2. | Зарядное выпрямительное устройство | Типа HRT 60.220XET+HR 18.48XET в комплектации согласно технического задания и опросного листа | шт | 4 |  |  |
| 3. | Аккумуляторная батарея | Типа Power Safe 2V275 в комплектации согласно технического задания и опросного листа | шт | 2 | до 30 июня 2014г. | ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВ. Ж/Д. |
| 4. | Зарядное выпрямительное устройство | Типа HRT 60.220XET+HR 18.48XET в комплектации согласно технического задания и опросного листа | шт | 4 |  |  |

1.1. Технические данные на закупаемое оборудование в соответствии с прилагаемыми техническими заданиями и опросными листами (Приложение №1, №2) (отборочно-оценочные критерии).

2. Общие требования (отборочно-оценочные критерии):

2.1. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат качества и сертификаты соответствия (декларации о соответствии), действующим в России ГОСТ и ТУ;

2.2. Продукция должна быть новой и ранее неиспользуемой, год выпуска: 2014г.;

2.3. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 5-ти лет с момента ввода в эксплуатацию.

2.4. Гарантия на шеф-монтажные работы: не менее 5-ти лет с момента подписания акта выполнения работ.

3. Общие требования, предъявляемые к АБ и ЗВУ (отборочно-оценочные критерии):

3.1. Заключения об электробезопасности и пожаробезопасности.

3.2. Периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не чаще чем 1 раз в 3 года.

3.3. Расчет по выбору АБ и ЗВУ.

3.4.  Договор поставки должен предусматривать:

- обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования, в том числе, установленного на ЩПТ, в шкафах ЗУ и т.п.;

- гарантированного производителем времени ремонта и/или замены неисправного оборудования СОПТ;

- координаты сервисного центра и горячей линии у производителя или поставщика;

- обязательства по послегарантийному обслуживанию оборудования СОПТ, содержащие подтверждение возможности поставки, в течение не менее чем 25 лет, в том числе плавких вставок необходимых типов и номиналов, и другого оборудования, необходимого для выполнения ремонтных работ.

3.5. Заключение аттестационной комиссии на оборудование, поставляемое для объектов электросетевого хозяйства ОАО  «ФСК ЕЭС» (оценочный критерий).

4. Технические требования на ЗВУ (отборочно-оценочные критерии):

4.1. Срок службы – не менее срока службы АБ.

4.2.  Заверенное письмо от завода- производителя АБ о возможности применения,  предлагаемого ЗВУ с закупаемой маркой АБ.

4.3.  Вид охлаждения - естественный.

4.4. Тип выпрямителя – диодно-тиристорный мост .

4.5. Кратковременная  перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном

4.6. Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном.

4.7. Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную     нагрузку должны быть не более 1%.

4.8. Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку комплекта СОПТ, при отключенной АБ, не должны превышать 5 % Uном.

4.9. Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±0,5%.

4.10. Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий- не более 0,03с.

5. Требования для необслуживаемых АБ (отборочно-оценочные критерии):

5.1. АБ  производства Китай и Тайвань не предлагать.

5.2. Срок службы не менее – 15 лет.

5.3. Внутренне сопротивление АБ- величина указывается производителем (оценочный критерий).

5.4. Стеллажи в комплекте.

6. Перечень материалов поставляемых дополнительно к стандартному комплекту ЗИП:

6.1. Мультиметр цифровой для замера напряжения на элементах АБ-2 шт. (класс точности не более 0,5).

6.2. Ключ динамометрический  для протяжки соединений элементов АБ с набором головок-2 шт.

6.3. Номера элементов на весь комплект батареи.

7. В составе своего предложения Участник должен предоставить отсканированный оригинал или нотариально заверенную копию письма производителя продукции либо, копию дилерского договора (отброчно-оценочный критерий).

7.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков (отборочный критерий).

7.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года (отборочный критерий).

7.3. Опыт выполнения аналогичный договоров с предоставлением реестра таких договоров (оценочный критерий).

8. Оплата поставленной продукции осуществляется (отборочно- оценочный критерий):

8.1. В течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя до 31 июля 2014г.

9. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

9.1. Транспортные расходы, указывать отдельной строкой с обозначением: в том числе от  суммы поставки.

9.2. Шеф-монтажные работы, указывать отдельной строкой с обозначением: в том числе от суммы поставки. (На шеф-монтажные работы оформляется отдельный договор между Грузополучателем и Поставщиком по оказанию услуг).

9.3.  В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

9.4. Выделить отдельно стоимость элементов оборудования: Аккумуляторная батарея, стеллаж, ЗВУ.

10. Прилагаемая документация к поставляемому оборудованию:

10.1. Техническое описание и инструкции по эксплуатации на АБ и ЗВУ.

10.2. Паспорта на оборудование с гарантийным талоном.

10.3. Аккумуляторный журнал.

#### Зам. начальника департамента МТО-

#### начальник ОМТС                                                                                          Машкина О.П.

Согласовано:

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту- начальник департамента                                                        Голота М.Н.

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru