Заявка на проведение закупки № 02-01-07- 21    от 07.11.13 г.

№ 95.1     Раздела ГКПЗ 2012  г.  № 2.2.2. «Оборудование и материалы для программы ТПиР»

(плановая стоимость – 2 660 100 руб.)

Трансформаторы тока до 10 кВ

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 4 квартал  2013 года.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. АИИС КУЭ розничного рынка

1.4. Замена ТТ и ТН

1.5. Проведение ремонтных работ  на объектах.

2. Техническое задание

Техническое задание на 17-х листах

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

Зам. начальника департамента МТО -

начальник отдела МТС                                                                     О.П. Машкина

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку трансформаторов тока

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 200/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 39 | Срок поставки– до 31 марта 2014 г. Ст. назначения – Благовещенск, Заб. ж.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 100/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 9 |  |
| 3 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 150/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 42 |  |
| 4 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 300/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 42 |  |
| 5 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 400/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 36 |  |
| 6 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТТИ-30 300/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 9 |  |
| 7 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТТИ-А 150/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 9 |  |
| 8 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТТИ-А 200/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 9 |  |
| 9 | Трансформатор тока опорный (согласно ТЗ № 2) | ТОП-0,66-5-0,5S-100/5 У3 | шт. | 45 |  |
| 10 | Трансформатор тока опорный (согласно ТЗ № 2) | ТОП-0,66-5-0,5S-150/5 У3 | шт. | 60 |  |
| 11 | Трансформатор тока опорный (согласно ТЗ № 2) | ТОП-0,66-5-0,5S-200/5 У3 | шт. | 60 |  |
| 12 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТВЛМ-10-0,5S/10P-10/15-100/5 | шт. | 2 |  |
| 13 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТВЛМ-10-0,5S/10P-10/15-150/5 | шт. | 4 |  |
| 14 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТВЛМ-10-0,5S/10P-10/15-200/5 | шт. | 2 |  |
| 15 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТЛМ-10- 0,5S/10Р-10/15 100/5 | шт. | 8 |  |
| 16 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТОЛ-10-1-2 300/5 0,5S/10P-10/15 | шт. | 2 |  |
| 17 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТОЛ-10-1-2 150/5-0,5S/10P-10/15 | шт. | 2 |  |
| 18 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТОЛ-10-1-2 50/5-0,5S/10P-10/15 | шт. | 4 |  |
| 19 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТПОЛ-10М-2В-200/5-0,5S/10Р 10/15 | шт. | 2 |  |
| 20 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТПЛ-10-М 100/5 0,5S/10Р-10/15 | шт. | 14 |  |
| 21 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТПЛ-10-М 150/5 0,5S/10Р-10/15 | шт. | 4 |  |
| 22 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТПЛ-10-М 200/5 0.5S/10Р-10/15 | шт. | 12 |  |
| 23 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТПЛ-10М 300/5 0,5S/10Р-10/15 | шт. | 2 |  |
| 24 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТПЛ-10-М 50/5 0,5S/10Р-10/15 | шт. | 2 |  |
| 25 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТПЛ-10-М 75/5 0,5S/10Р-10/15 | шт. | 4 |  |
| 26 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТВК-10-50/5-0,5S/10Р-10/15 | шт. | 4 |  |
| 27 | Трансформатор тока (согласно приложению № 1 к ТЗ № 1) | ТВК-10-100/5-0,5S/10Р-10/15 | шт. | 2 |  |
|  | Всего |  | шт. | 430 |  |

  - Филиал «Приморские электрические сети»

| 1 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | Т-0,66 200/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 21 | Срок поставки – до 31марта 2014 г. Ст. назначения – Уссурийск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | Т-0,66 400/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 27 |  |
| 3 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | Т-0,66 75/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 6 |  |
| 4 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | Т-0,66 100/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 15 |  |
| 5 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | Т-0,66 150/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 24 |  |
| 6 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | Т-0,66 300/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 36 |  |
| 7 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | Т-0,66 600/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 3 |  |
| 8 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | Т-0,66 1000/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 3 |  |
|  | Всего |  | шт. | 135 |  |

  - Филиал «Хабаровские электрические сети»

| 1 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 100/5 0,5S 5 ВА У3 Т-0,66 200/5 0,5 | шт. | 129 | Срок поставки - до 31 марта 2014 года Ст. назначения: п.1-п.9 – ст. Хабаровск-2, ДВЖД п.10-п.16 - ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 50/5 0,5S 5 ВА У3 Т-0,66 200/5 0,5 | шт. | 60 |  |
| 3 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 150/5 0,5S 5 ВА У3 Т-0,66 100/5 0,5 | шт. | 33 |  |
| 4 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 200/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 87 |  |
| 5 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 300/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 54 |  |
| 6 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 400/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 33 |  |
| 7 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 600/5 0.5S 5 ВА У3 | шт. | 48 |  |
| 8 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 800/5 0.5S 5 ВА У3 | шт. | 3 |  |
| 9 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТЛП 10-1М1СХ 300/5 0,5S/0.5/10P | шт. | 8 |  |
| 10 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 100/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 9 |  |
| 11 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3ОЛ № 1) | Т-0,66 150/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 18 |  |
| 12 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 200/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 75 |  |
| 13 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 300/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 42 |  |
| 14 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 400/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 54 |  |
| 15 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 600/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 174 |  |
| 16 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | Т-0,66 1000/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 18 |  |
|  | Всего |  | шт. | 845 |  |

1.4.Филиал «Электрические сети ЕАО»

| 1 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 200/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 177 | Срок поставки - до – 30 апреля 2014 г. Ст. назначения – Биробиджан, ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 400/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 63 |  |
| 3 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 150/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 183 |  |
| 4 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 300/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 42 |  |
| 5 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 100/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 234 |  |
| 6 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-10-1-2 50/5 0,5S/10Р-10/15 | шт. | 2 |  |
| 7 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-10-М 100/5 0,5S/10P-10/15 | шт. | 4 |  |
| 8 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-10-М 150/5 0,5S/10P-10/15 | шт. | 8 |  |
| 9 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-10-М 300/5 0,5S/10P-10/15 | шт. | 6 |  |
| 10 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-10-М 50/5 0,5S/10P-10/15 | шт. | 2 |  |
| 11 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-10-М 75/5 0,5S/10P-10/15 | шт. | 4 |  |
|  | Всего |  | шт. | 725 |  |

2.  Общие требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика, являются отборочно-оценочными критериями).

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2 .Предпоставка, оплата 100% в срок

-  до 30 апреля 2014 года (поставка до 31.03.14 г.)

- до 31 мая 2014 года (поставка до 30.04.14 г.)

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика- являются отборочными критериями)

3.1.  Оборудование должно иметь  действующие сертификаты или декларации соответствия ГОСТу, ТУ российского образца, которые предоставляются к конкурсной документации.

3.2.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 36 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного

срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3.  Оборудование должно быть новым  4 квартал 2013 – 1 квартал 2014 г. выпуска и ранее неиспользованным.

3.4. Трансформаторы тока 0,4 кВ должны быть оснащены встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая, позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники.

3.5. Контактные зажимы вторичной обмотки трансформаторов тока должны быть закрыты крышкой, предусматривающей опломбировку.

3.6. Климатическое исполнение для трансформаторов тока 0,4 кВ – У3.

3.7.  Государственная поверка поставляемых трансформаторов тока должна быть проведена не ранее 4 квартала 2013 года.

3.8. Межповерочный интервал - не менее 4 года.

3.9. Предоставляемая  документация:

- паспорта на оборудование,

- техническое описание,

- руководство по эксплуатации для каждой марки трансформатора.

Начальник департамента транспорта и

учета электроэнергии                                                                                         Л.П. Вашкевич

Согласовано:

Зам. начальника департамента  МТО-

начальник отдела МТС                                                                                      О.П. Машкина

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту  - начальник департамента                                                          М.Н. Голота

И.о. начальника  департамента

кап. строительства и инвестиций                                                                 Э.В. Шумилов

Начальник отдела учета электроэнергии                                                       С.А. Тимченко

Начальник службы метрологии                                                                        И.Н. Никольский

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru