Техническое задание на поставку ТМГ

I. Технические характеристики

| № п/п | Основные технические характеристики | Требования Заказчи-ка |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Трансформатор силовой трехфазный масляного герметичного исполнения ТМГ |  |
|  | 1.2.Возможность полной заводской готовности трансформатора трехфазного масляного герметичного исполнения ТМГ | Обязательно |
|  | 1.3. Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
|  | 1.4.Оборудование и комплектующие его изделия | Изготовление из материалов экологически безопасных |
|  | 1.5.Надежность оборудования | Эксплуатация в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 лет. |
|  | 1.6. Полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленный в соответствие с ГОСТ 2.601-95 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Обязательно |
|  | 1.7. Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | 1.8 Мощность силового трансформатора, кВА | До 1000 |
|  | 1.9. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10(6), 35 |
|  | 1.10. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
|  | 1.11. Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН) | Y/Yн-0 |
|  | 1.12. Диапазон и ступени регулирования ПБВ, % | +/- 2* 2,5 |
|  | 1.13. Предельные отклонения от нормируемых величин коэффициента трансформации, потерь и тока холостого хода, потерь и напряжения короткого замыкания, габаритным размерам и массе трансформаторов | не должны превышать значений указанных в ГОСТ Р 52719-2007 |
|  | 1.14. Электрическая прочность изоляции | в соответствии с ГОСТ 1516.3-96 |
|  | 1.15. Стойкость при коротком замыкании | в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 |
|  | 1.16. Превышение температуры отдельных частей трансформатора над температурой окружающего воздуха | в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 |
|  | 1.17. Конструкция трансформатора должна предусматривать возможность его крепления к фундаменту, платформе. Трансформаторы 63 кВА и выше должны быть снабжены устройством для перекатки в продольном и поперечном направлениях. | обязательно |
|  | 1.18. Вводы трансформатора, по стороне низшего напряжения, должны быть выполнены с применением аппаратных зажимов. | обязательно |
|  | 1.19. Допустимые уровни звуковой мощности трансформаторов. | не более, указанных в ГОСТ 12.2.024-87 |
|  | 1.20.Упаковка, маркировка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации | В соответствии с требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69 |
|  | 1.21.Гарантия на оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | не менее 60 месяцев |

## Требования к оборудованию

2.1.Оборудование должно полностью соответствовать требованиям, указанным в п. I. Технического задания.

2.2. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики.

2.3.  Оборудование должно быть  изготовлено в год поставки и быть ранее не использованным.

- Место поставки

3.1. Оборудование поставляется  на склады Грузополучателей (филиалы ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре), «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск), «Приморские электрические сети», «Электрические сети ЕАО»).

## VI. Требования к условиям поставки оборудования.

- 2.1. Срок поставки оборудования:  01.03.2014 г -  31.12.2014 г.

- 2.2. Условия оплаты: Оплата за поставленное  оборудование будет производиться в течение 30 календарных дней с момента получения оборудования Грузополучателем.

V.Требования к Участникам конкурса

5.1. Участник должен являться производителем оборудования, составляющего номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

- 5.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

- 5.3.Объем производства поставляемого оборудования за последние 3(три) года должен составлять не менее 680 млн. руб. с предоставлением подтверждающей справки завода производителя.

- 5.4. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемого оборудования за последние 3 (три) года.

- VI. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения

6.1. Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям:

6.1.1. Заключение об аттестации в ОАО «Россети» (ОАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

6.1.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности;

- 6.1.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации).

- 6.1.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемого оборудования с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и  ремонту- начальник департамента                                                                   М.Н. Голота

Согласовано:

Зам. начальника департамента  МТО                                                                   О.П. Машкина

Начальник департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                      	                              Е.Н. Тищенко

Начальник службы технической эксплуатации                                                   А.В. Бичевин

Крючкова  Т.Ю.

Тел./ Факс: 397-343

Е-mail: mto9@drsk.ru