Техническое задание на поставку КТПН, КМТП (СТП)

- Технические характеристики

| № п/п | Основные технические характеристики | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | - КТПН |  |
|  | 1.1. Исполнение КТП | Металлический контейнер |
|  | 1.2. Мощность силового трансформатора, кВА | До 1000 |
|  | 1.3. Количество силовых трансформаторов, шт. | Один/два |
|  | 1.4. Габаритные размеры одного модуля, мм (д х ш х в) | В зависимости от комплектации |
|  | 1.5. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10(6), 35 |
|  | 1.6. Ток сборных шин на стороне НН, А | До 1500 |
|  | 1.7. Учет электроэнергии | В соответствии с опросным листом |
|  | 1.8. Ток термической стойкости ВН кА, 1с | 20 |
|  | 1.9. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 40 |
|  | 2. КМТП (СТП)* |  |
|  | 2.1. Исполнение КМТП | Полный комплект ме-таллоконструкций для установки КМТП (СТП). |
|  | 2.2. Мощность силового трансформатора, кВА | До 160 |
|  | 2.3. Количество силовых трансформаторов, шт. | Один |
|  | 2.4. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10(6) |
|  | 2.5. Ток сборных шин на стороне НН, А | До 400 |
|  | 2.6. Ток термической стойкости ВН кА, не менее | 20 |
|  | 2.7. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА, не менее | 40 |
|  | 3. Общие технические характеристики к КТПН, КМТП (СТП) |  |
|  | 3.1.Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
|  | 3.2.Трансформатор силовой трехфазный масляного герметичного исполнения ТМГ | Производства ОАО «АлтТранс», ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», УП «Минский электротехнический завод» им. Козлова, ОАО «Курганский электромеханический завод |
|  | 3.3. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
|  | 3.4. Трансформаторы тока на стороне НН | Пожаро - и взрывобезопасные. Класс точности обмоток измерения: в соответствии с опросным листом |
|  | 3.5. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 с масляным трансформатором | нормальная |
|  | 3.6. Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP34 |
|  | 3.7. Степень огнестойкости по СНиП 2.01.02-85 | II, III |
|  | 3.8. Тип РУНН | Шкаф ШР, ШРНН, ЩО, щиты НКУ |
|  | 3.9. Соответствие оборудования техническим требованиям указанным в главе 4 ПУЭ 7-е издание | обязательно |
|  | 3.10. Высота над уровнем моря, м | 1000 м |
|  | 3.11. Степень загрязнения изоляции ГОСТ 99-20-89 | III |
|  | 3.12. Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов не менее | 6** |
|  | 3.13. Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 99-20-89, не менее, см/кВ | 2,5 |
|  | 3.14. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений | не менее 10 лет |
|  | 3.15. Гарантия на оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), с момента ввода в эксплуатацию | не менее 60 месяцев |
|  | 3.16.Оборудование и комплектующие его изделия | Изготовление из материалов экологически безопасных |
|  | 3.17. Надежность оборудования | Эксплуатация в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 лет. |
|  | 3.18.Полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленный в соответствие с ГОСТ 2.601-95 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Обязательно |
|  | 3.19.Упаковка, маркировка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации | В соответствии с требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69 |
|  | 3.20. Дополнительно поставляемое оборудование (внешний разъединитель 10 кВ РЛНД-1.1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1, и др.) | по запросу в соответствии с конкретным заказом |

## * - способ установки (количество стоек) определяется в конкретным заказом;

## ** - допускается увеличение значения заказчиком в соответствие с местными условиями эксплуатации.

## Требования к оборудованию

2.1.Оборудование должно полностью соответствовать требованиям, указанным в п. I. Технического задания.

2.2. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики.

2.3.  Оборудование должно быть  изготовлено в год поставки и быть ранее не использованным.

- Место поставки

3.1. Оборудование поставляется  на склады Грузополучателей (филиалы ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Хабаровские электрические сети», «Приморские электрические сети»).

## IV. Требования к условиям поставки оборудования.

- 4.1. Срок поставки оборудования:  01.03.2014 г. -  31.12.2014 г.

- 4.2. Условия оплаты: Оплата за поставленное  оборудование будет производиться в течение 30 календарных дней с момента получения оборудования Грузополучателем.

V.Требования к Участникам конкурса

5.1. Участник должен являться производителем оборудования, составляющего номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

- 5.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

- 5.3. Объем производства поставляемого оборудования за последние 3 (три) года должен составлять не менее 600 млн. рублей с предоставлением подтверждающей справки от завода производителя.

- 5.4. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемого оборудования за последние 3 (три) года.

- VI. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения

6.1. Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям:

6.1.1. Заключение об аттестации в ОАО «Россети» (ОАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

6.1.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности;

- 6.1.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации).

- 6.1.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемого оборудования с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и  ремонту- начальник департамента                                                                М.Н. Голота

Согласовано:

Зам. начальника департамента  МТО                                                               О.П. Машкина

Начальник департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                      	                         Е.Н. Тищенко

Начальник службы технической эксплуатации                                              А.В. Бичевин

Начальник отдела учета электроэнергии                                                         С.А. Тимченко

Крючкова  Т.Ю.

Тел./ Факс: (4162)397-343,

Е-mail: mto9@drsk.ru