# Приложение № 1 к Договору

от___________№_____________

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

# № 15/1728-2219спр от 01.07.2013 г.

Сетевая организация: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Заявитель: Общество с ограниченной ответсвенностью "Амурское сельскохозяйственное предприятие".

1. Наименование объекта: подсобное хозяйство.

2. Адрес объекта: Хабаровский район, с. Тополево, ул. Заречная, 20.

3. Максимальная мощность составляет: 15 кВт.

4. Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.

5. Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется

технологическое присоединение: 0,38 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию: 2013 г.

7. Точка присоединения к сети: элементы электрической сети ОАО «ДРСК», расположенные на концевой опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 4     Ф-2 ТП-1395.

7.1. Минимальное расстояние от границы участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, имеющих класс напряжения, указанный в заявке: 250 метров.

8. Источник питания: ПС 35/10 кВ "Тополево".

9.  Сетевая организация осуществляет:

9.1. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 4 Ф-2 ТП-1395 до концевой опоры в районе участка потребителя.

9.2. Фактические действия по присоединению объекта заявителя от концевой опоры в районе участка заявителя.

10. Заявитель осуществляет:

10.1. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия  в соответствии с ПУЭ и другими действующими НТД:

10.1.1. Монтаж захода ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения (концевая опора   проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 4 Ф-2 ТП-1395) до ВРУ объекта заявителя.

10.1.2. Установку на вводе в энергопринимающие устройства защитного аппарата, соответствующего максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств.

10.1.3. Выполнение контура заземления электроустановок объекта заявителя.

10.2. Организацию коммерческого учета активной энергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл. 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:

10.2.1. Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- класс точности трехфазного прибора учета активной электроэнергии непосредственного включения – не ниже 2,0.

10.2.2. Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне  от -40 до +55ºС.

10.2.3. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п. 3.5 ПУЭЭ  (1996 г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003 г.).

11. Настоящие технические условия действительны 2 года  с даты заключения договора на технологическое присоединение к электрической сети.

| Сетевая организация: | Заявитель: |
| --- | --- |
| Директор СП Центральные Электрические сети филиала ОАО «ДРСК» Хабаровские электрические сети _____________________Федоров Д.А. | Директор ООО "Амурское сельскохозяйственное предприятие" ___________________ Филенкова И.А. |

- Исп. Чеклина Надежда Сергеевна

- Тел/факс 8(4212)599-178

- Spr1@khab.drsk.ru