| Согласовано: Директор СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________ Д.А. Фёдоров | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» _____________________ С.В. Новиков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технологическое присоединение к электрической сети ОАО «ДРСК»

с заявленной мощностью до 150 кВт.

Хабаровский район, с. Ракитное.

1.Основание необходимости проведения работ.

1.1.Инвестиционная программа филиала ОАО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» на 2013 г.

1.2. Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

- № 1954/ХЭС от 26.08.2013 г. - заявитель Осадчий Н.Г. (15 кВт в счет выпадающих доходов - льготник), т/у  15/2330-3285спр от 26.08.2013.

# -  № 1791/ХЭС от 06.08.2013 г. – заявитель Родионова А.Г. (15 кВт в счет выпадающих доходов - льготник), т/у   15/2105-2425спр от 06.08.2013 г.

-  № 1719/ХЭС от 29.07.2013 г. – заявитель Брит А.В. (15 кВт в счет выпадающих доходов - льготник), т/у   15/2026-2424спр от 29.07.2013 г.

-  № 1718/ХЭС от 30.07.2013 г. – заявитель Каргова И.А.(15 кВт в счет выпадающих доходов - льготник), т/у   15/2028-2422спр от 30.07.2013 г.

-  № 2513/ХЭС от 22.10.2013 г. – заявитель Гричук С.В.(15 кВт в счет выпадающих доходов - льготник), т/у   15/3009-4003спр от 22.10.2013 г.

-  № 1720/ХЭС от 30.07.2013 г. – заявитель Матвеев С.В.(15 кВт в счет выпадающих доходов - льготник), т/у   15/2027-2421спр от 29.07.2013 г.

2.Объем выполняемых работ:

Наименование:

- Строительство КТПН;

- Строительство ВЛ-0,4 кВ;

- Строительство отпайки «ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС Ракитное к ТП-0147» инв. № НВ008262.

Объект расположен по адресу: Хабаровский р-он, с.Ракитное. квартал 65.

В состав работ необходимо выполнить ПИР  и СМР.

2.1. Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Получить согласование на прохождение воздушных линий и мест установки ТП в администрации населенных пунктов.

2.1.2. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:2000; поопорную схему ВЛ; ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования.

2.1.3. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.4. Локальные сметы и сводный сметный расчет.

2.1.5. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.6. Разработанные проекты согласовать и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.1.7. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.1.8. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009 г.) по программе Гранд-СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве Министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие» и «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ.

2.1.9. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

2.2. Выполнение строительно-монтажных работ:

2.2.1. Строительство КТПН-400/10/0,4:

- монтаж контура заземления под КТПН с проведением замеров и представлением протокола испытания;

- подготовка фундамента КТПН: выполнить отсыпку места установки КТПН пескогравием или щебнем -15 м*3, уложить 2 дорожные плиты марки ПД;

- монтаж КТПН в сборе с силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА.

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу, не использовать силовые трансформаторы Биробиджанского завода силовых трансформаторов. Получить разрешение в Ростехнадзоре на ввод в эксплуатацию КТПН.

2.2.2. Строительство ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ракитное между опорами № 57/7, 57/8:

- подрезка крон деревьев высотой более 5 м – 10 шт,

- установка одностоечных ж/б опор (СВ-105) – 7 шт.;

- установка анкерной ж/б опоры (СВ-105) с одним  подкосом (СВ-95) – 3 шт.;

- монтаж повторного заземления – 10 шт.

- монтаж СИП 3 1*35 – 1650 м. (в один провод);

- монтаж линейного разъединителя марки РЛНД – 10 на опоре № 57/7/2– 1 шт.

- монтаж контура заземления для РЛНД – 1 шт.,

- монтаж разрядников РДИП-10  – 10 шт.

2.2.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ:

- установка одностоечных ж/б опор (СВ-95) – 5 шт.;

- установка анкерной ж/б опоры (СВ-95) с одним подкосом (СВ-95) – 2 шт.;

- установка анкерной ж/б опоры (СВ-95) с двумя подкосами (СВ-95) – 1 шт.;

- монтаж провода марки СИП 2А 3*70+1*54,6 – 300 м.

- монтаж повторного заземления – 2 шт.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

3.2. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком,  проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

3.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4. Материально-техническое обеспечение:

4.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

4.2. При закупке Подрядчиком конструкций, материалов и оборудования – марку, тип и производителя согласовывать с Заказчиком.

4.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ –

В течении месяца, с момента заключения договора подряда, передать Заказчику на утверждение проектную документацию.

6. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

7. Приемка выполненных работ:

7.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

7.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

7.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

7.4. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты на скрытые работы, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8. Контактные лица и телефоны:

Начальник службы организации строительства ТП СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» - Сказатьев Евгений Петрович тел.: (4212) 59-90-47.

Начальник службы управления инвестициями филиала ОАО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» - Полищук Андрей Львович тел.: (4212) 59-91-64.

| Начальник СОС ТП СП ЦЭС | Е.П. Сказатьев |
| --- | --- |

Акулов С.В.

59-90-47, 23-47

akulov_sv@khab.drsk.ru