| Согласовано: Директор СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________А.Е.Якимов | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________С.В.Новиков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технологическое присоединения к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей

с заявленной мощностью до 150 кВт на территории СП СЭС (ПИР, СМР)

- Основание для выполнения работ.

1.1.   Инвестиционная программа ОАО «ДРСК»- «Хабаровские ЭС» на 2014 год;

1.2.   Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

1.2.1. -  №1935/ХЭС от 26.08.2013г.   Заявитель- Юдина В.В., т/у №04-03-16/924.  Максимальная мощность -10кВт. Статус потребителя –льготник. Объект «монтерский пункт». Адрес объекта: Хабаровский край, ст.Мылки, пер.Авдеева,1;

1.2.2.  -  №2042/ХЭС от 07.08.2013г. Заявитель- МРОМ НУР ДУМАЧР. т/у №15/2439-228сэс. Максимальная мощность -47кВт.  Статус потребителя-мероприятие по ставке. Объект «мечеть». Адрес объекта: г.Комсомольск-на-Амуре, юго-восточнее пересечения ул. Кирова-пр. Ленина ;

1.2.3. - контракт №1784/ХЭС от 02.09.2013г. Заявитель- КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края». т/у №15/2099-152сэс. Максимальная мощность -50кВт. Статус потребителя- мероприятие по ставке.  Объект «две ЛЭП-6кВ для электроснабжения водозабора». Адрес объекта: Николаевский район, рп Многовершинный.

1.2.4. - №1663/ХЭС от 25.07.2013г. Заявитель –Мерзаева Н.Л..,т/у №04-03-16/699. Максимальная мощность-10кВт. Статус потребителя- льготник. Объект «жилой дом». Адрес объекта: п.Чегдомын, ул.Заречная,13-а.

1.2.5.- №2567 от 05.11.2013г. Заявитель- Герасимова О.Д.,т/у №04-03-16/1250. Максимальная мощность- 3кВт. Статус потребителя - льготник. Объект «хозпостройка». Адрес объекта :Амурский р-н, пгт.Эльбан,1-й мкр, район дома №40-б;

1.2.6. -№2568 от 05.11.2013г. Заявитель - Шишигин П.Г., т/у№04-03-16/1251. Максимальная мощность- 10кВт. Статус потребителя- льготник. Объект «дачный дом». Адрес объекта: Амурский р-н, пгт.Эльбан, ул.Стандартная 2-я,д.2.

1.2.7.-№2666 от 15.11.2013г. Заявитель-Щемелев В.В.т/у№15/3249-4097. Статус потре-

бителя- мероприятие по ставке. Объект «торгово-складская база».Адрес объекта: Ха-

баровский край, г.Николаевск-на-Амуре в границах улиц Советская-3-я Батарейная.

1.2.8. -№2540/ХЭС от 28.10.2013г. Заявитель –Клепинин Ю.А.,т/у№04-03-16/1203. Мак-

симальная мощность – 15кВт. Статус потребителя- льготник. Адрес объекта:

п.Чегдомын, ул.Репина,6

2.  Объем выполняемых работ:

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1.Разработка проектно - сметной документации на каждое присоединение в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Получить согласование на прохождение воздушных линий и мест установки ТП в администрации населенных пунктов.

2.1.2. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:2000; поопорную схему ВЛ; ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций , оборудования.

2.1.3. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.4. Локальные сметы и сводный сметный расчет.

2.1.5. Проектные решения разработать в соответствии техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.6. Разработанные проекты согласовать и передать на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «ХЭС» (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.1.7. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации « ОАО «ДРСК».

2.1.8. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ.

2.1.9. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

2.2.Выполнение строительно-монтажных работ:

2.2.1. Для обеспечения технологического присоединения  объектов

в составе работ необходимо выполнить:

= по пункту 1.2.1.   Заявитель- Юдина В.В

1). Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры №2-00/4 ф-2 КТП-38 (договор аренды №754 от 27.12.2011 «ВЛ-0,4кВ оп.№1-оп.№7 у.Таежная,182м», имущ. №1334)» до границ участка заявителей  (ПИР, СМР)

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной   (стойка СВ-9,5-3,5)  - 2шт;

- Установка ж/б опоры анкерной с одним подкосом ( стойка СВ-9,5-3,5) -2шт  ;

- Подвеска провода  марки СИП 2 2х25   – 0,155 км;

- Выполнить присоединение отпайки к линии -1 отпайки;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

Объект «монтерский пункт» расположен по адресу: Хабаровский край, ст.Мылки, пер.Авдеева,1.

=  по пункту 1.2.2.  Заявитель –МРОМ НУР ДУМАЧР

2). Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-114 до границ участка заявителя

(ПИР, СМР)

- Очистка трассы от кустарника  и обрезка деревьев – 280м

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной   (стойка СВ-10,5-5)  - 6шт;

- Установка ж/б опоры анкерной с одним подкосом ( стойка СВ-105-5) -2шт  ;

- Подвеска провода  марки СИП 2 4х50   – 0,28 км;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

- Подключение ЛЭП к РУ-0,4кВ КТП выполнить кабелем АВВГ 4х50  -20м, в т.ч. : спуск по опоре -10м; прокладка в земле-7м; заход в КТП-3м.

- Монтаж концевых муфт 4КНТп -1-35х50 -2шт

- Монтаж наконечников ТАМ 50 -4шт

3).Реконструкция   объекта «Оборудование ПС 35/6кВ «ЭТЗ» инв.№ НВ035859 (СМР)

Монтаж оборудования в ячейке  №21

- Монтаж трансформаторов тока типа ТЛП-10-5 1-0,5S/10Р-15/30-200/5 УЗ -2шт;

- Монтаж счетчика электроэнергии типа ЦЭ6850М- 1шт.

Объект «мечеть» расположен по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, юго-восточнее пересечения ул.Кирова-пр.Ленина ;

=  по пункту 1.2.3.  Заявитель- КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края»

4). Реконструкция объекта «ОРУ 110/6кВ ПС «Многовершинная» инв.№НВ032138 (СМР):

Монтаж оборудования в ячейке  №12 ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ «Многовершинная»

- Монтаж трансформаторов тока типа ТЛП-10-5 М1-0,5S/10Р-5/10-50/5 УЗ 20кА -3шт;

- Монтаж счетчика электроэнергии типа Меркурий 230-ART-00 POCSIDN кл.точности 0,5 S – 1шт.

- При монтаже  оборудования использовать материалы:

-Кабель контрольный КВВГ 10х2,5-50м;

-блок испытательный  БИ-6 с передним присоединением-1шт.

Объект«две ЛЭП-6кВ для электроснабжения водозабора» расположен по адресу: Николаевский район, рп Многовершинный.

=  по пункту 1.2.4.  Заявитель- Мерзаева Н.Л.

5). Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры №2-01/9 ф-2 ТП-51 до границ участка заявителя (ПИР, СМР):

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной   (стойка СВ-9,5-3,5)  - 4шт;

- Установка ж/б опоры анкерной с одним подкосом ( стойка СВ-9,5-3,5) -1шт  ;

- Подвеска провода  марки СИП 2 4х25   – 0,25 км;

- Выполнить присоединение отпайки к линии-1отпайка;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

6). Реконструкция ЛЭП-0,4кВ  ф-2 ТП-51 объекта «ВЛ-0,4кВ протяж. 49,8км п.Нижний Чегдомын» инв.№НВ007096 (СМР):

- Установка ж/б укоса к опоре №2-01/9   (стойка СВ-9,5-3,5)  - 1шт

Объект «жилой дом» расположен по адресу: п.Чегдомын, ул.Заречная,13-а.

=  по пункту 1.2.5. Заявитель-  Герасимова О.Д.

7).   Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-77 до границ участка заявителя (ПИР, СМР) :

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной   (стойка СВ-9,5-3,5)  - 4шт;

- Установка ж/б опоры анкерной с одним укосом ( стойка СВ-9,5-3,5) -4шт  ;

- Подвеска провода  марки СИП 2 3х50+1х54,6   – 0,23 км;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

Объект «хозпостройка» расположен по адресу  :Амурский р-н, пгт.Эльбан,1-й мкр, район дома №40-б

=  по пункту 1.2.6. Заявитель-  Шишигин П.Г.

8). Строительство ЛЭП-0,4кВ от оп.№3/3 «ВЛ-0,4кВ КТПН «Хлебозавод» ул.Заводская, ответвление от опоры №4» до границ участка заявителя (ПИР, СМР):

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной   (стойка СВ-9,5-3,5)  - 3шт;

- Установка ж/б опоры анкерной с одним укосом ( стойка СВ-9,5-3,5) -1шт  ;

- Подвеска провода  марки СИП 2 3х35+1х54,6   – 0,13 км;

- Выполнить присоединение отпайки к линии-1отпайка;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

9). Реконструкция объекта « ВЛ-0,4кВ КТПН «Хлебозавод» ул.Заводская, ответвление от опоры №4»инв.№НВ035893 (СМР)

- Установка ж/б укоса к опоре №3/3   (стойка СВ-9,5-3,5)  - 1шт

Объект «дачный дом» расположен по адресу :  Амурский р-н, пгт.Эльбан, ул.Стандартная 2-я, д.2.

= по пункту 1.2.7. –ЗаявительЩемелев В.В.

10). Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-68 до границ участка заявителя (ПИР, СМР):

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной   (стойка СВ-9,5-3,5)  - 6шт;

- Установка ж/б опоры анкерной с одним укосом ( стойка СВ-9,5-3,5) -2шт  ;

- Подвеска провода  марки СИП 2 4х70   – 0,25 км;

- Выполнить присоединение отпайки к линии-1отпайка;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

- Подключение ЛЭП к РУ-0,4кВ КТП выполнить кабелем АВВБШв 4х95  -40м, в т.ч. : спуск по опоре -9м; прокладка в земле-16м; заход в КТП-15м.

- Монтаж концевых муфт 1КНТп 4 70х120 -2шт

- Монтаж наконечников ТАМ 95 -4шт

Объект «торгово-складская база» расположен по адресу: Хабаровский край г.Николаевск-на-Амуре в границах улиц Советская-3-я Батарейная.

= по пункту 1.2.8. –Заявитель Клепинин Ю.А.

11). Строительство ЛЭП-0,4кВ от оп.№1-01/3 ф.1 ТП-25 до границ участка заявителя(СМР):

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной   (стойка СВ-9,5-3,5)  - 2шт;

- Подвеска провода  марки СИП 4 2х16   – 0,08 км;

- Выполнить присоединение отпайки к линии-1отпайка;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

Объект «жилой дом» расположен по адресу: п.Чегдомын, ул.Репина,6

3.  Требования к выполнению работ.

  - Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график работ предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта, правильность положений уровней, размеров и осей.

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016-2001.гл.13

  - Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4.Материально-техническое обеспечение.

4.1. Все материальные ресурсы, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

4.2.При закупке подрядчиком оборудования, опросные листы  согласовать с Заказчиком.

4.3.При закупке подрядчиком материалов марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

4.4.Материалы, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

4.5.Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет подрядчик.

5.  Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ- с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – май 2014г.

Работы выполнить согласно графику, в указанные ниже сроки:

-по пункту 1.2.5. - 28 февраля;

-по пунктам 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3, 1.2.8  -31 марта;

-по пунктам  1.2.4, 1.2.6. – 30 апреля;

-по пункту 1.2.7. – 20 мая.

6.Гарантии исполнителя.

Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается на 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Приемка выполнения работ.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

  - Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8. Контактные лица и телефоны.

Директор филиала  ОАО «ДРСК» «ХЭС» СП «СЭС», Якимов Александр Евгеньевич тел.: (4217) 54-12-37;

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64;

Начальник Комсомольского РЭС СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК»  «ХЭС», Головкин Борис Владимирович (4217)20-08-35

Начальник Эльбанского  РЭС,  Даниленко Александр Викторович, тел.8(42142) 4-13-72

Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Козорез Александр Иванович,

тел.8(42142) 2-67-57

Начальник  Чегдомынского РЭС СП «СЭС» Сергиенко Василий Матвеевич,

тел.8(42149) 2-51-51

Главный инженер СП «СЭС»                                                      М.Г.Рукшин

Исп. Ларчикова Вера Ивановна

т.(4217) 553941

e-mail: oks1@ses.khab.drsk.ru